МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

Учреждение высшего образования

«Тульский Государственный университет»

Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева

КАФЕДРА ЭЛЕКТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электрооборудование промышленности»

на тему

« Расчет силового трансформатора »

Студент:

Группа:Б161202.

Вариант: 86

Руководитель: Чумаков А. В.                                            Дата___________

Члены комиссии:_________________________

_______________________________________

_______________________________________

Тула 2023 г.

МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тульский Государственный университет»

Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева

Кафедра «Электротехники и электрооборудования»

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу по дисциплине: Электрооборудование промышленности студента группы Б161202.

Тема проекта «Расчет силового трансформатора ТМН 1600/35/0,69»

Выходные данные: Тип трансформатора  - ТМН

Номинальная мощность – S = 1600 кВА

Номинальное напряжение обмотки – Uвн = 35 кВ; Uнн = 0,69 кВ

Напряжение к.з: Uк = 6,5%

Ток ХХ: i0 = 1,4%

Потери: Короткого замыкания – Pк = 18кВт

Холостого хода - Px = 3,1 кВт

Материал обмоток – Алюминий

Вид переключения обмоток – РПН

Схема и группа соединений – У/У – 11

Задание получил                           « __»_____________________________2023 г

Срок представления задания    «___»______________________________2023 г

Руководитель _________ Чумаков А.В.  «___»______________________2023 г

К защите. Руководитель____ _____ «___»  _________________________2023 г

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

3

31

21

у

ТулГУ , ст. гр.Б161202.

Расчет силового трансформатора

Пояснительная записка

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Изм.

№ докум.

Лист

Подп.

Дата

.

Разраб.

Чумаков А.В.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛЕЧИН	8

2 ВЫБОР ГЛАВНОЙ И ПРОДОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	8

3 ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ МАГНИТОПРОВОДА	12

4ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТРАНСФОРМАТОРА	15

5 ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ОБМОТОК	18

6 РАСЧЕТ ОБМОТКИ НИЗШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	20

7 РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	23

8 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	27

9 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСФОРМАТОРА	29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	33

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

6

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ГОСТом 16110-82 трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенных для преобразования посредствам электромагнитной индукцииодной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. Трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии, называется силовым.

В конструктивном отношении современный силовой трансформатор можно схематически представить состоящим из трех основных систем: магнитной, системы обмоток с их изоляцией и системы охлаждения и вспомогательных систем – устройств регулирования напряжения, измерительных и защитных устройств, арматуры и т.д. конструктивной и механической основой трансформатора является его магнитная система, которая служит для локализации в ней основного магнитного поля трансформатор. Она представляет собой комплект пластин или других элементов из электротехнической стали или другого ферромагнитного материала, собранного в определенной геометрической форме.

Целью данной курсовой работы является изучения основных типов и конструкций трансформатора методом его расчета.

В результате расчета необходимо:

– выбрать конструкцию магнитной системы и конструкцию главной изоляции;

–  определить основные размеры трансформатора;

– выбрать конструкцию и произвести расчет обмоток низшего и высшего напряжения;

– определить потери короткого замыкания и напряжения короткого замыкания;

– произвести расчет магнитной системы, определить параметры  холостого хода.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

5

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Полученные в результате расчета значения величин не должны отличаться от заданных значений более чем на:

– напряжение короткого замыкания;

– потери короткого замыкания;

– потери холостого хода;

– ток холостого хода.

Выбор исходных данных  для расчетов производим из таблиц 1 методички в соответствии с номером варианта.

Таблица1 - Исходные данные для расчета

| № вари- анта | Тип трансформатора | Номинальная мощность транс- форматора S, КВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | Напряжение к.з uк, % | Ток холостого хода i0, % | Потери, кВт |  | Материал обмоток | Вид переключения обмоток | Схема и группа соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uвн | Uнн |  |  | Короткого замыкания Pк, кВт | Хол. хода Pх, кВт |  |  |  |
| 092 | ТМ | 250 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,3 | 3,7 | 0,74 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |

Определим конструктивные особенности трансформатора, которые согласно ГОСТу 11677-75 указывают сочетанием букв и цифр [2, с.233]. Для этого «расшифруем» его тип.

ТН – трехфазный, масляный трансформатор с естественным видом охлаждения при защищённом исполнении;

-вид переключения обмоток: ПБВ (регулирование напряжения под нагрузкой).

Итак, нам предстоит рассчитать трехфазный двух обмоточный трансформатор, с регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 250  кВА.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛЕЧИН

1. Определение основных электрических величин

1.1. Мощность одной фазы   и одного стержня

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

6

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

(1)

Sф=2503=83.3 кВА;  S'=2503=83.3 кВА;

где : m – число фаз,   – число стержней.

1.2. Фазные напряжения и токи

(2)

Uф ном i=103=5.8В0.43=0.2В;      Iф ном i =250/(3·10)=4330.2 А250/(3·0.4)= 360.8 А;

где        индекс  1  относится к  ОНН,  2 – к  ОВН;

–  номинальное линейное напряжение – ой обмотки, приведенное в задании.

Расщепленные обмотки трансформаторов типа ТРДН и ТРДНС рассчитываются на токи одной параллельной ветви ОВН или одной группы ОНН:

(3)

Активная    и    реактивная     составляющие       напряжения       короткого

замыкания,

(4)

uка=100·3,7/250=1,48 ; uк=4,52-1,482=4,3.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

7

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

2 ВЫБОР ГЛАВНОЙ И ПРОДОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

2.1 Определим класс напряжения масляного трансформатора и его испытательное напряжение (ГОСТ 1516.1-76) по [1, табл.4.1, с.169]. Под классом напряжения трансформатора понимается класс напряжения его обмотки высшего напряжения, т. е. номинальное напряжение (линейное) электрической системы, для работы на которую она предназначена. Для каждого класса напряжения установлено наибольшее рабочее напряжение, длительное воздействие которого изоляция должна выдерживать неограниченное время.

Для надежной работы трансформатора его изоляция должна испытываться в соответствии с ожидаемыми перенапряжениями, величины которых полностью

пределяются характеристиками защищающих его вентильных разрядников.

Электрооборудование каждого класса напряжения характеризуется определенными величинами испытательных напряжения рабочей частоты и импульсного напряжения. Испытательные напряжения по воздействию на изоляцию представляют собой эквивалент соответственно внутренним и атмосферным перенапряжениям с учетом отличия условий испытания от условий работы изоляции в эксплуатации и ряда других обстоятельств. Программа, последовательность, условия и методы испытаний устанавливаются ГОСТами 11677—75 и 1516—73 [1, с.9].

Таблица 2.1 – Классы напряжений обмоток

| Обмотка | Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| ВН | 10 | 35 |
| НН | 0,4 | 3 |

2.2 Выбор конструкции главной изоляции масляных трансформаторов производится на основании [1, рис.4.6,4.7,с.184,187].

Рисунок 2.1 – Главная изоляция обмоток ВН и НН

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

8

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

2.3 Минимальные изоляционные расстояния масляных трансформаторов определяются по [1, табл.4.4, с.183].

Таблица 2.2 – Минимальные изоляционные расстояния обмоток НН

| Мощность трансформатора, кВА | Uисп, для НН, кВ | НН от ярма l01, мм | НН от стержня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ01 | aц1 | a01 | lц1 |
| 250 | 5 | 30 | Картон 2x0,5 | - | 5 | - |

Таблица 2.3 – Минимальные изоляционные расстояния обмотки ВН

| Мощность трансформатора, кВА | Uисп, для ВН, кВ | ВН от ярма, мм |  | Между ВН и НН, мм |  | Выступ цилиндра lц2, мм | Между ВН и НН, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l02 | δш | a12 | δ12 |  | a22 | δ22 |
| 250 | 35 | 30 | - | 9 | 3 | 15 | 10 | - |

2.4 Ширина каналов между катушками обмоток по условиям электрической прочности определяем по формуле:

hk=32Uкат1000∙10-3≥0,4 см,				(2.1)

где Uкат -  рабочие напряжение одной катушки.

Ширина каналов в трансформаторах зависит от класса изоляции приводиться в [1, табл.9.2,б и табл.9.2,в].

Таблица 2.4 – Вертикальные каналы

| Класс изоляции | Допустимое превышение температуры, 0С | Плотность теплового потока, Вт/м2, при ширине канала, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 10 | 15 |
| F | 100 | 300 | 600 | 720 |

Таблица 2.5 – Горизонтальные каналы

| Класс изоляции | Допустимое превышение температуры, 0С | Плотность теплового потока, Вт/м2, при ширине канала, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 10 | 15 |
| F | 100 | 420 | 540 | 720 |

2.5 Толщина изоляции проводоввыбирается по табл.4.6[1, с.189].

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

9

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

мм – ВН и мм – НН.

Таблица 2.6 – Выбор витковой изоляции

| Испытательное напряжение обмотки, кВ | Марка провода | Толщина изоляции на две стороны, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-35 | ПБ | Круглый провод 0,17-0,21 | Для сухих и масляных трансформаторов |

3 ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ МАГНИТОПРОВОДА

3.1 Для трехфазных силовых трансформаторов наибольшее распространение получила плоская шихтованная стержневая магнитная система со сборкой в переплет, с четырьмя косыми и двумя прямыми [1, рис.2.17,б,]. Для трансформаторов мощностью до 630 кВАэта система дает возможность уменьшить массу стали примерно на

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

10

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Рисунок 3.1 – План шихтовки магнитной системы

3.2  Выбираем число ступеней стержней и коэффициент усиления ярма [1, табл. 2.6., с. 84].

Таблица 3.1 – Число ступеней в сечении стержня трансформаторов

| Мощность трансформатора, кВА | Ориентировочный диаметр стержня d, м | Число ступеней | Коэффициент kкр | Наличие продольных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,20 | 7 | 0,928 | Без каналов |

Коэффициент усиления ярма kя=1,02.

3.3 По [1, табл. 2.7., с. 88]охлаждающие каналы в стержнях отсутствуют.

3.4 Коэффициент Ккрзаполнения круга, равный отношению площади ступенчатой фигуры стержняПфск площади Пф  круга диаметромd:

(3.1)

Он равен 0,928. Подставив в выше показанную формулу, получим:

Пфс=kкрπd24                                                        (3.2)

Пфс=0,928∙π∙0,224=0,029м2.

Коэффициент заполнения площади ступенчатой фигуры стержня сталью, т.е. отношение активного сечения стержня  к площади ступенчатой фигуры. В соответствии с рекомендациями принимаем. Из формулы, представленной выше имеем:

(3.3)

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

11

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Общий коэффициент заполнения стальюплощади круга диаметромdрассчитывается  по формуле:

(3.4)

.

3.5 Способ прессовки стержней и ярм определяем по[1,табл.2.8., с.92].

б)

а)

Рисунок 2.2 - Способы прессовки; а) – прессовка ярма внешними шпильками; б) – прессовка стержня путем расклинивания с жестким цилиндром обмотки НН

3.6 Согласно рекомендациям для современных трансформаторов обычно применяется холоднокатаная (текстурированная) сталь марок 3404 и3405 с толщиной листов 0,35; 0,3;0,27. Выбираем  сталь 3404 с толщиной листов 0,3 мм. Индукция в стержнях трансформатора выбираем равной 1,45Тл [1,табл.2.4., с.78].

Таблица 3.2 – Выбор индуктивности в стержнях

| Марка стали | Мощность трансформатора , кВА |
| --- | --- |
|  | 250 |
| 3404 | 1,4 – 1,45 |

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

12

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТРАНСФОРМАТОРА

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

13

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

4.1 Под основным размером трансформатора понимают: диаметрdокружности, в которую вписана ступенчатая фигура стержня, осевой размерl (высоту) обмоток (их среднее значение) и средний диаметр витка двух обмотокd12. Если известны три основных размера, то остальные размеры, определяющие форму и объем магнитной системы и обмоток, можно найти исходя из известных изоляционных расстояний между обмотками и от обмоток до заземленных частей, а так же из условий охлаждения обмоток.

Основные размеры трансформатора можно связать с мощностью, приходящейся на один стержень:

S'=2,22fBсрJсрПфсПокkсkо,			(4.1)

где Jср – средняя плотность тока в обмотках (действ.значение);

Пок– площадь поперечного сечения окна, занимаемого обмотками;

kо– коэффициент заполнения окна проводами.

Основные размеры силового трансформатора могут быть так же связаны с реактивной составляющей напряжения короткого замыканияuкр. Используя эту связь, можно вывести формулу, связывающую диаметр трансформатора с его мощностью и значения uкр:

d=0,5074S'βaрКрfuкрBc2Kc2,                                                (4.2)

Где величины указаны в следующих размерностях:

- S', кВА;

- uкр, %;

- Bc,Тл;

- ар, м;

- β=πd12l – отношение длины канала между двумя обмотками к высоте обмоток;

- Кр -коэффициент Роговского (Кр=0,95);

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

14

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

- Кс -коэффициент заполнения сталью (найден в п. 3.4).

Для определения диаметра стержня, необходимо найти величины, которые входят в формулу, но являются неизвестными. Выбор этих данных () может быть сделан на основе исследования ряда вариантов или путем использования разработанных рекомендаций. Для определения предварительных значений ар иКр используются приближенные методы, затем значения уточняются после расчета обмоток.

4.2 Выбор оптимального значения отношения βпред производится по табл.3.12 [1,с.159]. Принимаем βпред=1,2.

4.3 Ширина приведенного канала рассеяния определяется по приближенной формуле:

ар=а12+а1+а23.                                                       4.3

Значение, а12=9 ммберетсяиз п.2.3. Приведенная ширина двух обмоток определяется по приближенной формуле:

а1+а23=k4S'∙10-2,                                                (4.4)

гдеk, согласно примечаниям 1 и 3 к [1,табл. 3.3,с. 121]:

k=0,53∙1,25=0,6625 – для алюминиевого провода

Тогда получим:

а1+а23=0,6625∙4133,3∙10-2=0,022 м;

ар=0,022+0,009=0,031 м.

4.4 Согласно формуле (4.2) находим:

d(1)=0,507∙4133,3∙1,2∙0,031∙0,9550∙4,5∙1,62∙0,8952=0,161 м.

Полученное значениеd(1)округляем до ближайшего нормализованного значенияd.Согласно нормализованные значения диаметров принимаем

dнорм=0,17м[1, с.87–89].

4.5 Уточняем значение β:

βуточ=βпредdd(1)4.                                                  (4.5)

βуточ=1,2∙0,170,1614=1,491.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

15

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

4.6 Радиальный размер ОНН приближенно находиться по формуле:

а1'=k1а1+а23,                                                (4.6)

гдеа1+а23 берем из п.4.3, а значение k1принимаем равным 1,1 – для трансформаторов мощностью до 630кВА с плоской магнитной системой [1,с.164].

а1'=0,022∙1,1=0,024 м.

Средний размер витка обмоток (средний диаметр канала рассеяния) определяем предварительно по формуле:

d12(1)=d+2a01+2a1'+a12,                                  (4.7)

гдеa01 и a12определены в п.3.2.

d12(1)=0,17+2∙0,005+2∙0,024+0,009=0,237 м.

Найденное значение d12(1) является предварительным, оно должно быть уточнено после расчета обмотки НН.

4.7 Высота обмоток:

l(1)=πd12(1)βуточн,                                                        (4.8)

l(1)=π∙0,2371,491=0,5 м.

Это значение высоты обмоток является приближенным; оно уточняется после расчета обмотки НН, т.е. после определения a1 и d12(2).

4.8Активное сечение стержня Псопределяется по формуле:

Пс=kзПфс,                                                         (4.9)

Пфс– площадь сечения стержня с учетом охладительного канала

Пфс=208,5 см2[1, с.364];

Пс=0,965∙208,5=201,2 см2.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

16

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

5 ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ОБМОТОК

5.1 ЭДС витка(предварительно), B:

Eв'=4,44fПсВс∙10-4,                                               (5.1)

где значение Пс в см2 берем из п.4.8.

Eв'=4,44∙50∙201,2∙1,6∙10-4=7,14 B.

5.2 Число витков обмотки НН (предварительно)

w1'=Uф1/Eв',                                                           (5.2)

w1'=398,371 7,14=55,7

Значение w1' округляем до целого числа: w1=56.

Уточняем ЭДС витка:

Eв=Uф1/w1,                                                          (5.3)

Eв=398,37156=7,11 B.

Номинальное число витков обмотки ВН определяется по формуле:

w2ном=Uф2Eв=w1Uф2Uф1,                                                   (5.4)

w2ном=10000398,371∙56=1405,7

Значение w2 округляем до целого числа: w2=1406.

5.3 Средняя плотность тока в проводах обмотках Jср, A/мм2:

Jср=kJkДPKEвSHd12∙104,                                            (5.5)

гдеkД – коэффициент, учитывающий добавочные потери в обмотках, определяем по [1,табл.3.6,c.131] принимаем kД=0,94.

kJ – коэффициент, зависящий от материала проводов, определяем его по таблице 9:

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

17

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Таблица 5.1 –Значения kJ

| Материал проводов | Расчетная температура, оС | Значение kJ |
| --- | --- | --- |
| Медь | 75 | 0,746 |
| Медь | 115 | 0,658 |
| Алюминий | 75 | 0,463 |
| алюминий | 115 | 0,4105 |

Принимаем kJ=0,463 для алюминиевых проводов с изоляцией класса B.

Jср=0,463∙0,94∙5,9∙103∙7,11400∙103∙0,237∙10=1,925 А/мм2.

Полученное значение Jср сверяем со средним значением плотности тока применяемого в трансформаторе по [1,табл.5.7,с.257].

5.4 Сечение витка(предварительно), мм2:

П1'=Iф1/Jср;  П2'=Iф2/Jср,                                          (5.6)

П1'=334,695 1,925=173,87 мм2; П2'=13,31,925=6,9 мм2.

5.5 Выбираем число реек Nр,  принимаем Nр=8 согласно [1, с.225].

5.6 Произведем выбор типа обмоток согласно [1, с. 258].

Обмотка низкого напряжения:

для SH=250 кВА, U1=10 кВ, П1=173,87 мм2 –цилиндрическая двухслойная из прямоугольного провода.

Обмотка высшего напряжения:

SH=250 кВА, U2=10 кВ, П2=6,9 мм2–цилиндрическая многослойная из круглого провода.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

18

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

6 РАСЧЕТ ОБМОТКИ НИЗШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

6.1Определяем число витков в слое:

wсл1=w1/Nсл1,                                                         (6.1)

где Nсл1=2.

wсл1=56/2=28.

6.2 Определяем высоту витка:

hв1=l1-∆lwсл1+1,                                                        (6.2)

hв1=0,5-0,01528+1=0,017м

6.3  Перебираем размер a ([1, табл.5.3], выбирают первый(осевой) размер провода так, чтобы число:

nв1=h в1/(a+∆из)                                              6.3

было близким к целому(отклонение от целого числа должно быть не более 1-2%).

a=4 мм.

6.4 Зная первый размер провода, перебирая второй размер по [1, табл.5.3], выбираем второй (радиальный) размер провода так, чтобы:

Ппр1nв1≅П1.                                                          (6.4)

Это равенство должно соблюдаться с точностью до 1 – 3%, чтобы фактическое значение J1отличалось от полученного в п.5.3 значения Jср не более чем на 0,1А/мм2.

В целях обеспечения механической прочности обмотки рекомендуется, чтобы

nв1≤4÷6-при укладке проводов плашмя a<b;6÷8-при укладке проводов на ребро a>b.

44х11,24,3х11,5.

6.5 Проверяем размерa по нагреву:a'≤спред', гдеспред'находят по формуле:

спред'≤q∙kз/(1,72∙J2∙10-8),                                  (6.5)

где  kз – для цилиндрической обмотки, kз=0,8;

q – тепловая нагрузка, q≤1200 Bm/м2.

спред'=1200∙0,81,72∙1,925∙1062∙10-8=0,015м.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

19

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

6.6 Проверяем размерaпо величине коэффициентаKдоп [1, табл.5.9]Kдоп=8.

6.7  Определяем остальные размеры обмотки:

l1=nв1b'wсл1+1+∆l;                                             (6.6)

l1=4∙11,528+1+0,3=1334,3 мм.

a1=2a'+a11,                                                     (6.7)

гдеa11=0,4 см при U1≤1кВ [1, с.267].

a1=2∙4,3+4=12,6 мм.

Определяем внутренний диаметр:

D1'=d+2a01                                                        (6.8)

D1'=0,17+2∙0,005=0,175 м.

Определяем наружный диаметр:

D1''=D1'+2a1                                                     (6.9)

D1''=0,175+2∙0,0126=0,2002 м.

d12(2)=D1''+a12;                                               (6.10)

d12(2)=0,2002+0,009=0,2092 м;

Похл1=cπКзкnD1 охл,                                         (6.11)

где c=m=3,

nD1 охл– число и средний диаметр охлаждаемых поверхностей[1, рис.5.22].

Кзк=1-Npbпр/πDср,                                         (6.12)

гдеNp – число реек;

bпр=0,15÷0,18 см – ширина прокладок;

– средний диаметр катушки.

Кзк=1-7∙0,17π∙((0,2002+0,175)/2)= 2,01

Похл1=3∙π∙2,01∙4∙0,1876=14,2 м2.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

20

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

6.8 Определяем тепловую нагрузку

q1=Pэл 1/Похл1,                                                  (6.12)

Определяем: массу проводовМ0l по формуле:

М0l=KмсDср1w1П1∙10-5,                                        (6.13)

гдеKм=8,47 – для алюминиевых проводов,

М0l=8,47∙3∙56∙179,6∙10-5∙18,7=46,4 кг.

Определяем электрические потериPэл 1:

Pэл 1=KдобKэМ0lJ12,                                        (6.14)

где Kэ – коэффициент, зависящий от материала обмотки и расчетной температуры, Kэ=12,75;

коэффициентKдоб=1+КвхbmlКр2nр2a4∙108,

Kдоб=1+0,037∙11,2∙28∙41334,3∙0,952∙22∙44∙108=1,023,

Pэл 1=1,023∙12,75∙46,4∙1,8672=2110 Вт.

q1=211014,2=149 Bm/м2.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

21

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

7 РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

7.1  Регулирование напряжения без перерыва нагрузки и без отключения обмоток трансформатора от сети. Пределы регулирования %. На рисунке 7.1 представлена схема регулирования напряжения под нагрузкой.

Рисунок  7.1 – Схема регулирования напряжения

7.2  Число витков на одной ступени регулирования

wp2=w2ном∆Uст*,                                            (7.1)

Где w2ном – число витков обмотки ВН при номинальном напряжении (берется из п.5.2);

∆Uст*=∆Uст%100,                                                   (7.2)

Выражение (7.2) – относительное значение напряжения одной ступени регулирования.

wp2=1406∙1,67100=23,5

Принимаем wp2=24.

7.2 Число витков на ответвлениях:

ступень U2max:w2max=w2ном+kр2wр2

гдеkр2 –  число ступеней регулирования вниз и вверх от номинального;

U2max:w2max=1406+6∙24=1550;

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

22

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

ступень U2ном:w2ном=1406;

ступень U2min:w2min=w2ном-kр2wр2;

U2min:w2min=1406-6∙24=1262.

7.3Ориентировочная плотность тока

J2'=2Jср-J1,                                                           (7.3)

J2'=2∙1,925-1,867=1,983 A/мм2.

Ориентировочное сечение витка

П2'=I2/J2',                                                               (7.4)

П2'=13,31,983=6,7 мм2.

7.4По [1, табл.5.1] выбираем один провод нужного сечения диаметром d=3мм.

Фактическая плотность тока:

J2=I2/П2,                                                          (7.5)

J2=13,37,07=1,881 A/мм2.

7.5 Определяем число витков в слое ориентировочно:

wсл2'=l2nв2d2-1,                                                    (7.6)

wсл2'=5001∙3-1=166.

7.6 Число слоев ориентировочно:

Nсл2'=w2max/wсл2,                                                 (7.7)

Nсл2'=1550166=9

Принимаем Nсл2'=9.

7.7 Рабочее напряжение

Uм сл=wсл2Eв,                                                (7.8)

Uм сл=2∙166∙7,11=2360,52 B.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

23

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

По рабочему напряжению по [1, табл.4.7] выбираем число слоев и общая толщина кабельной бумаги.

Принимаем изоляцию 4х0,12; выступ межслойной изоляции на торцах обмотки(на одну сторону), 16мм.

7.8 Разбиваем обмотку на две катушки с осевым каналом между катушками. Число слоев внутренней катушкиМинимальная ширина каналаa22'выбирается по [1, табл.9.2]a22'=40мм.

В обмотках класса напряженияпод внутренним слоем обмотки устанавливается экран – незамкнутый цилиндр из латуни толщинойδэкр=0,05смизолированный с обеих сторон листами картона толщинойδиз экр=0,1см.Радиальный размер обмотки с экраном и каналом.

a2=d2'Nсл2+δмслNсл2-1+δэкр+2δиз экр+a22',               (7.9)

a2=3,5∙4+14-1+0,005+2∙0,01+40=57,025мм.

7.9 Определяем остальные размеры:

расчетную ширину канала между обмотками

a12'=a12+δэкр+2δиз экр,                                      (7.10)

a12'=9+0,005+2∙0,001=9,025 мм;

внутренний диаметр обмотки

D'=D1'+2a12',                                                   (7.11)

D'=3,5+2∙9,025=21,55 мм;

наружный диаметр обмотки

D2''=D2'+2a2,                                                 (7.12)

D2''=3,5+2∙57,025=117,55 мм.

7.10 Поверхность охлаждения при намотке обмотки на рейки и наличии канала между двумя частями, м2.

Похл2=2сKзкπD2'+D2"l2∙10-4,                              (7.13)

где с=3 – число стержней;

Kзк=0,8– коэффициент закрытия поверхности охлаждения;

Похл2=2∙3∙0,8∙π3,5+177,55∙500∙10-4=13,6 м2.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

24

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

7.11Определяем тепловую нагрузку

q2=Pэл 2/Похл2,                                                  (7.14)

Определяем: массу проводовМ0l по формуле:

М0l=KмсDср1w2П2∙10-5,                                        (7.15)

гдеKм=8,47 – для алюминиевых проводов,

М0l=8,47∙3∙1406∙3∙10-5∙7,07=75,7 кг.

Определяем электрические потериPэл 2:

Pэл 2=KдобKэМ0lJ22,                                        (7.16)

где Kэ – коэффициент, зависящий от материала обмотки и расчетной температуры, Kэ=12,75;

Kдоб=1+0,037∙3∙1∙4441334,3∙0,952∙34∙42∙108=1,023,

Pэл 2=1,023∙12,75∙75,7∙1,8812=3494 Вт.

q2=349413,6=257 Bm/м2.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

25

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

8  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

8.1 Определим потери короткого замыкания, складывающиеся из:

– электрических потерь (основных и дополнительных) в обмотках НН и ВН;

– электрических потерь в отводах обмоток;

– потерь в стенках бака и других металлических элементах конструкции трансформатора.

а) электрические потери Pэ1 и Pэ2 обмоток с учетом добавочных потерь от поля рассеяния определены выше при расчете обмоток.

б) потери в отводах:

Mотвi=lотвiПотвiγ,                                         (8.1)

где Mотвi – масса одной обмотки, кг;

lотвi– длина одной обмотки, м;

Потвi – сечение одной обмотки, мм2.

Pотвi=KэMотвiJотвi2,                                        (8.2)

отводы НН :

lотв1=7,5∙1,3343=10,007 м,

Потв1=179,2 мм2,

Mотв1=10,007∙179,2∙2700∙10-6=4,841 кг,

Pотв1=12,75∙10-12∙4,841∙1,867∙1062=215,15 Bm.

отводы ВН:

lотв2=14∙1,3343=18,68 м,

Потв2=3∙7,07=12,2 мм2,

Mотв2=18,68∙12,2∙2700∙10-6=0,615 кг,

Pотв2=12,75∙10-12∙0,615∙1,881∙1062=27,74 Bm.

в) потери в стенках бака:

Pб≅10kSн,                                                         (8.3)

где – коэффициент, определяемый по табл.7.1  [1,с.319].

Pб=10∙400∙0,02=80 Bm.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

26

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Полные потери короткого замыкания:

Pk=Pосн1∙Кдоб1+Pосн2∙Кдоб2+Pотв1+Pотв2+Pб,              (8.4)

Pk=2110∙1,023+3494∙1,023+215,15+27,74+80=5864 Bm.

8.2Расчет напряжения короткого замыкания:

uк=uка2+uкр2,                                                    (8.4)

Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

uка%=100∙PkSн,                                                       (8.6)

uка%=100∙5,8400=1,45%.

β=πd122/l,                                                            (8.7)

β=π∙0,2092/0,5=1,3,

Коэффициент Роговского:

Кр≅1-σ(1-е-1/σ)≈1-σ,                                         (8.8)

σ=(a12+a1+a2)/(πl),                                             (8.9)

Кр≅1-9+12,6+57,025π∙500=0,98.

Приведенная ширина канала рассеяния

aр=a12+a1+a23,                                           (8.10)

aр=9+12,6+57,0253=32 мм.

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания:

uкр%=7,9fβS'aрKрЕв2∙10-1,                                     (8.11)

uкр%=7,9∙50∙1,3∙133,3∙0,032∙0,987,112∙10-1=4,2%

uк=1,452+4,22=4,44.

Полученное значениеuкотличаются от заданного не более чем на 5%, значит расчеты приведенные выше верны.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

27

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

9 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСФОРМАТОРА

9.1 Определение размеров магнитной системы.

Принята конструкция трехфазной плоской шихтованной магнитной системы, собираем из пластин холоднокатаной текстурованной стали марки 3404, 0,27мм. Стержни магнитной системы скрепляются бандажами из стеклоленты, ярма прессуются ярмовыми балками.

Размеры пакетов выбираем по [1,табл.8.3] для стержня d=0,20мс прессующей пластиной. Число ступеней в сечении стержня и ярма соответственно 6 и 5.

Полное сечение стержня определяем по табл. 8.7 [1,с.365]Пф.с=277,9см2.

Активное сечение стержня:

Пс=Кз∙Пф.с,                                                       (9.1)

Пс=0,965∙277,9=268,2 см2.

Полное сечение ярма определяем по табл. 8.7 [1,с.365]Пф.я=273,4см2.

Активное сечение ярма:

Пя=Кз∙Пф.я,                                                       (9.2)

Пя=0,965∙273,4=263,8 см2.

Объем угла магнитной системы:Vy=4685 см3.

Объем стали угла магнитной системы:

V=Kз∙Vy,                                                          (9.3)

V=0,965∙4685=4521 см3.

Длина стержня магнитной системы:

lc=l+l01+l02∙10-3,                                          (9.4)

где l01 и l02 – расстояние от обмотки до верхнего и нижнего ярма.

lc=500+30+30∙10-3=0,56 м.

Расстояние между осями соседних стержней:

C=D2''+a22,                                                      (9.5)

C=10+117,55 =127,55 мм.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

28

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Масса стали угла:

My=Kз∙Vy∙γст∙10-5,                                             (9.6)

My=0,965∙4685∙7650∙10-5=345,86 кг.

Масса стали стержней в пределах окна магнитной системы:

Mc'=cПсlcγст,                                                     (9.7)

Mc'=3∙268,2 ∙10-4∙0,56 ∙7650=344,7 кг.

Масса стали в местах стыка пакетов стержня и ярма:

Mc''=cПсaяγст∙10-3-My,                                      (9.8)

Mc''=3∙268,2∙0,12∙7650∙10-3-345,86=29,9кг.

Масса стали стержней:

Mc=Mc'+Mc'',                                                   (9.9)

Mc=344,7+29,9=374,7 кг.

Масса стали в ярмах:

Mя'=2c-1cПяγст,                                       (9.10)

Mя'=23-1∙0,37∙263,8∙10-4∙7650=298,68 кг.

Mя''=2My,                                                        (9.11)

Mя''=2∙345,86=691,72.

Mя=298,68+691,72=990,4 кг.

Полная масса стали трансформатора:

Mст=Mс+Mя,                                              (9.12)

Mст=990,4+374,7=1365,1 кг.

9.2 Расчет потерь холостого хода

Магнитная система шихтуется из электротехнической тонколистовой рулонной холоднокатаной текстурированной стали марки 3404 толщиной 0,30 мм.

Индукция в стержне:

Bc=EB4,44fПс,                                                       (9.13)

Bc=7,114,44∙50∙268,2∙10-4=1,194 Тл.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

29

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Индукция в ярме:

Bя=EB4,44fПя,                                                      (9.14)

Bя=7,114,44∙50∙263,8 ∙10-4=1,214 Тл.

По табл.8.10  [1,с.376] находим удельные потери:

при Bc=1,194 Тл,  pc=0,635 Bm/кг,  pз,c=375 Bm/м2;

при Bя=1,214 Тл,  pя=0,659 Bm/кг,  pз,я=387 Bm/м2;

при Bкс=1,194/2=844 Тл, pз=170 Bm/м2.

По [1,табл.8.13] находим коэффициенты для стали 3404 толщиной 0,30 мм при наличии отжига:

kп,п=1,03; kп,я=1;kп,р=1,05; kп,з=1; kп,л=1;kп,ш=1,02; kп,у=10,45.

Потери холостого хода определяем по формуле:

(9.15)

Px=kп,р∙kп,зpc∙Mc+pя∙Mя-4pя∙My+pя+pc2kп,у∙My+                                                              pзnзПзkп,я∙kп,п∙kп,ш,

Px=1,05∙10,635∙374,7+0,659∙990,4-4∙0,659∙345,86+0,635+0,6592∙8,45∙345,86+170∙6∙189,64∙10-4∙1∙1,03∙1,02=1065 Bm.

9.3 Расчет тока холостого хода:

По табл. 8.17 находим удельные намагничивающие мощности:

при Bc=1,194 Тл,  qc=0,742 BA/кг;

приBя=1,214 Тл,  qя=0,768 BA/кг;

при Bкс=1,194/2=844 Тл, qз=280 Bm/м2.

По [1,табл.8.12,табл.8.20,табл.8.21] находим коэффициенты для стали 3404 толщиной 0,30 мм при наличии отжига:

kт,п=1,045; kт,я=1;kт,р=1,18; kт,з=1; kт,пл=1,4;kт,ш=1,02; kт,у=38,5.

Полная намагничивающая мощность определяется по формуле:

(9.15)

Qx=kт,р∙kт,зqc∙Mc+qя∙Mя-4qя∙My+qя+qc2kт,у∙My+                                                           pзnзПзkт,я∙kт,п∙kт,ш,

Qx=1,18∙10,742∙374,7+0,768∙990,4-4∙0,768∙345,86+0,768+0,7422∙38,5∙345,86+280∙6∙189,64∙10-4∙1∙1,045∙1,02=12649BA.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

30

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

Относительное значение тока холостого хода:

i0=1264910∙400=3,16%,

Активная составляющая тока холостого хода:

i0a=106510∙400=0,27%,

Реактивная составляющая:

i0p=3,162-0,272=3,1%.

Ток холостого хода:

I0=126493∙690=10,58 A,

I0a=10653∙690=0,89 A,

I0p=10,582-0,892=10,54 A.

Коэффициент полезного действия трансформатора:

η=1-12649+1065400∙103+12649+1065∙100=96,69%.

Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Лист_

31

ЭТЭО.004.000.000.ПЗ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тихомиров П.М. Расчет трансформатора / П.М. Тихомиров. М.: Альянс, 2013. 528с

2. Копылов П.П.  Электрические машины / П.П.  Копылов. М.: Юрайт, 2019. Т. 1. 267 с.

3. Вольдек А. И. Электрические машины. Введение в электротехнику. Машины постоянного тока и трансформаторы/ А.П. Вольдек. В.В. Попов. СПб: Питер, 2008ю 320с.

4. ГОСТ 11920-85. Трансформаторы сидлвые масляные общего назначения до 35 кВ включительно. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1985. 29с.

5. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. М.: Изд-во стандартов, 2002. 38с.