Задание на Контрольную работу по дисциплине: «Переходные процессы в электроэнергетических системах»  часть 1

для заочников.

В контрольной работе необходимо выполнить:

1) В соответствии с расчетной схемой сети (рисунок 1), начертить расчетную схему согласно своему варианту задания и схемы замещения прямой и нулевой последовательностей;

2) Рассчитать аналитическим способом сверхпереходный и ударный токи к.з. в заданных точках (в соответствии с заданием по таблице 2), используя приближенное приведение параметров;

3) Расчеты выполнять в именованных единицах (в соответствии с заданием по таблице 2);

Указания по расчетам:

1) Технические данные оборудования и линий электропередач приведены в таблице 1.

2) При расчете активное сопротивление и нагрузку не учитывать.

3) При расчете принять следующие параметры:

Удельное сопротивление ЛЭП:

– прямой последовательности  X1 уд = 0,4 Ом/км;

– нулевой последовательности  X0 уд = 1,0 Ом/км;

Сопротивление нулевой последовательности энергосистемы  X0 эс = 1,2· X1 эс;

Относительная сверхпереходная ЭДС генераторов Ed} } }  cSub { size 8{*} } =1,0} { о.е.;

Рисунок 1. Расчетная схема сети.

Таблица 1

Технические данные оборудования и линий электропередач

| Обозначение и параметры |  | № варианта (предпоследняя цифра зачетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| С | Sкз, МВ∙А | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| ТГ1, ТГ3 Uном = 6,3 кВ cos ном = 0,8 | Рном, МВт | 63 | 100 | 110 | 25 | 32 | 50 | 63 | 110 | 25 | 50 |
|  | xd∗'', о.е. | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,2 | 0,12 |
| ТГ2 Uном = 6,3 кВ cos ном = 0,85 | Рном, МВт | 160 | 180 | 200 | 220 | 320 | 320 | 220 | 200 | 180 | 160 |
|  | xd∗'', о.е. | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
| ТГ4 Uном = 10,5 кВ cos ном = 0,8 | Рном, МВт | 25 | 40 | 22 | 32 | 45 | 100 | 55 | 80 | 36 | 60 |
|  | xd∗'', о.е. | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,28 |
| Т1, Т3 k = 6,3/121 кВ | Sном, MB∙A | 100 | 125 | 125 | 32 | 40 | 63 | 100 | 125 | 32 | 63 |
|  | uк, %; | 11,5 | 10,5 | 11 | 10,5 | 12,5 | 11 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Т2 k = = 6,3/121 кВ | Sном, MB∙A | 200 | 225 | 250 | 250 | 400 | 400 | 250 | 250 | 225 | 200 |
|  | uк, %; | 11 | 14,5 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14,5 | 11 |
| Т4 k =11/38,5/115 кВ | Sном, MB∙A | 40 | 63 | 25 | 40 | 63 | 125 | 63 | 100 | 40 | 80 |
|  | uк.в-с, %; | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10,5 | 11 |
|  | uк.в-н, %; | 22 | 18 | 17,5 | 17,5 | 18 | 22 | 18 | 17 | 17,5 | 18 |
|  | uк.с-н, %; | 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| Т5 k = 35/10,5 кВ | Sном, MB∙A | 16 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 4,0 | 6,3 | 10 |
|  | uк, %; | 10,5 | 7,2 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| W1 | L1, км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| W2 | L2, км | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| W3 | L3, км | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| W4 | L4, км | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| LR Uном = 10 кВ | Iном, А | 2500 | 1600 | 3200 | 1000 | 1600 | 1000 | 2500 | 3200 | 630 | 630 |
|  | xР, % | 8% | 10% | 14% | 3% | 5% | 7% | 10% | 6% | 15% | 6% |

Таблица 2

Точка к.з., вид аварии и состояние выключателей.

| Задание |  | № варианта (последняя цифра зачетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Расчет выполнить в единицах |  | Расчет выполнить в Именованных единицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка к.з. и вид аварии |  | К1(3) | К2 (3) | К3 (2) | К4(3) | К5 (2) | К6(2) | К7(3) | К8 (2) | К9(3) | К10(3) |
|  |  | К2 (1) | К10 (1) | К10 (1) | К3 (1.1) | К3 (1) | К2 (1.1) | К2 (1) | К3 (1) | К3 (1.1) | К3 (1.1) |
| Положение выключателя | Q 1 | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. |
|  | Q 2 | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. |
|  | Q 3 | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
|  | Q 4 | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
|  | Q 5 | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. |
|  | Q 6 | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Вкл. |
|  | Q 7 | Вкл. | Откл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. |