Практическая работа № 17

«РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ»

ВВЕДЕНИЕ

Анализ несчастных случаев в промышленности, сопровождающихся временной утратой трудоспособности пострадавших, показывает, что число травм, вызванных электрическим током, сравнительно невелико и составляет 0,5-1% общего числа несчастных случаев на производстве (в электроэнергетике - 3 – 3,5%).

Совершенно иная картина будет, если рассматривать только смертельные несчастные случаи. При этом оказывается, что из общего числа смертельных несчастных случаев на производстве 20 – 40 % их (а в энергетике до 60%) происходит в результате поражения электрическим током, что, как правило, больше, чем по какой-либо иной причине, причем 75 – 80% смертельных поражений током происходит при напряжении до 1000 В.

Статистика свидетельствует, что частота смертельного электротравматизма в России составляет ~ 30×10-6, в то время как в остальных 7 странах Большой Восьмерки эта цифра не превышает 1×10-6 (что является приемлемым риском смертельных случаев для человека).

Развитие электротехники сопровождается непрерывным совершенствованием применяемого электрооборудования, поиском новых технических решений при создании электроустановок. Заземляющее устройство является неотъемлемой частью каждой электроустановки напряжением до 1 кВ и выше.

Условия работы заземляющего устройства определяются, в первую очередь, удельным электрическим сопротивлением земли и электрическими параметрами заземляющих и защитных проводников.

Одной их функций заземляющего устройства является защита от поражения электрическим током. Защитное заземление – одна из основных мер защиты, обеспечивающих безопасность электроустановки. В настоящее время заземление и меры защиты регламентируются двумя основополагающими нормативными документами: Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.038-81 [1,2].

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электрической установки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ).

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим частям.

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (за счет уменьшения сопротивления заземления, а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

Область применения защитного заземления:

- электрические сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью;

- электрические сети напряжением свыше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Защитное заземление электроустановок следует выполнять при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях.

В помещениях категорий опасности поражения электрическим током ПО (повышенная опасность) и ОО (особая опасность) согласно ПУЭ защитное заземление должно применяться в электроустановках при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока (ГОСТ 12.1.013-78).

Во взрывоопасных помещениях категорий А и Б (СП 12.13130.2009)  все электроустановки независимо от величины напряжения должны быть заземлены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя – проводников (электродов), соединенных между собой и находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Размещение электродов выносного заземляющего устройства может быть «в ряд» или «по контуру».

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Проводящая часть – часть, которая может проводить электрический ток. Сторонняя проводящая часть – проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки

Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе работы под напряжением.

Различают заземлители искусственные, специально изготовленные, предназначенные исключительно для целей заземления и естественные.

Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикальные и горизонтальные металлические электроды. В качестве вертикальных электродов используются:

- стальные трубы с толщиной стенки не менее 3,5 мм диаметром 50-60 мм.

- угловая сталь с толщиной полки не менее 4 мм, размером от 40х40 до 60х60 мм, длиной 2,5-3 м.

- прутки стальные диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м.

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сечением не менее 4х12 мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм.

В случае опасности усиленной коррозии заземлителей необходимо применять электроды увеличенного сечения, либо оцинкованные или омедненные.

Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной  t0 = 0,5-0,8 м, после чего производят забивку труб, уголков или прутков с помощью механизмов (копры, гидропрессы, вибраторы). Верхние торцы погруженных в землю вертикальных электродов соединяют стальной полосой длиной L с помощью сварки. Засыпка траншей производится землей, очищенной от строительного мусора с последующей тщательной трамбовкой, что снижает сопротивление растеканию заземлителя, а, следовательно, дает экономию металла.

Искусственные заземлители могут быть выполнены также из электропроводящего бетона.

Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

В качестве естественных заземлителей могут использоваться:

- проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов);

- осадные трубы артезианских колодцев, скважин, шурфов и т. п.;

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие соединения с землей;

- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле;

- металлические шпунты гидротехнических сооружений и т.п.

Естественные заземлители обладают, как правило, малым сопротивлением растеканию тока и поэтому использование их для заземления дает ощутимую экономию металла. Недостатком естественных заземлителей является доступность некоторых из них неэлектротехническому персоналу и возможность нарушения непрерывности соединения протяженных заземлителей (при ремонтных работах и т. п.).

Заземляющие проводники – проводники, соединяющие заземляемую часть (точку) с заземлителем.

В качестве заземляющих проводников, предназначенных для соединения заземляемых частей с заземлителями, применяется, как правило, полосовая сталь и сталь круглого сечения.

В сетях напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью, т.е. с малыми токами замыкания на землю, наименьшее сечение стальной прямоугольной шины составляет 24 мм2 при прокладке ее внутри здания и 48 мм2 при прокладке вне здания или в земле; для круглой стали наименьший диаметр равен 5 и 6 мм соответственно.

В производственных помещениях с электроустановками напряжением выше 1000 В магистрали заземления (заземляющие проводники с двумя и более ответвлениями) из стальной полосы должны иметь сечение не менее 120 мм2, а напряжением до 1000 В – не менее 100 мм2. Допускается применение стали круглого сечения той же проводимости.

Во всех случаях не требуется применения медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых – более 35 мм2 и стальных – 120 мм2. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается. Искусственные заземлители не должны иметь окраску.

Прокладка заземляющих проводников производится открыто по конструкциям зданий, в том числе по стенам. Заземляющие проводники в закрытых помещениях должны быть доступны для осмотра. Ответвления от магистралей к электроприемникам напряжением до 1000 В допускается прокладывать скрытно непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с предварительной защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.

В наружных установках заземляющие проводники допускается прокладывать в земле, в полу, а также по краю площадок фундаментов технологических установок и т.п.

Присоединение заземляемого оборудования к магистралям заземления осуществляется с помощью отдельных проводников. При этом последовательное включение заземляемого оборудования не допускается.

Главная заземляющая магистраль (шина) – шина, являющаяся частью заземляющего устройства до 1000 В и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

Заземление отдельных электродвигателей, аппаратов и другого оборудования, установленных непосредственно на металлических станках и имеющих с металлом станков надежный контакт, может осуществляться путем присоединения станины станков к заземляющей магистрали.

Соединение заземляющих проводников между собой, а также с заземлителями и заземляемыми конструкциями выполняется, как правило, сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и другого оборудования – сваркой или с помощью болтов. Отсоединение от главной заземляющей магистрали (шины) должно быть возможно только с использованием инструмента.

При этом присоединение заземляющей магистрали к заземлителю –искусственному или естественному – выполняется в двух местах. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону желтые полосы.

Главная заземляющая магистраль (шина) должна быть, как правило, медной, допускается из стали; из алюминия не допускается.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Схема защитного заземления электротехнической установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема защитного заземления электротехнической установки.

1- заземляемое обрудование; 2- искусственный заземлитель; 3- заземляющий проводник.

Схема искусственного заземляющего устройства приведена на рис. 2

Рис. 2 Схема искусственного защитного заземления

1 – заземляемая электротехническая установка, 2 – заземляющий проводник, 3 – заземляющая магистраль (горизонтальный электрод), 4 – вертикальный заземлитель.

Расчет сопротивления искусственного защитного заземления будет считаться выполненным правильно, если его величина R не будет превышать установленных нормативных значений (ГОСТ 12.1.038-81, ПУЭ [1,2,3]), табл. 6.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке Вашей группы для номеров от 1 до 25. Для номеров N списка группы от 25 до 30 номер Вашего варианта равен N-25 (таблица 7).

1. Определяют величину сопротивления одиночного вертикального заземлителя RB по формуле:

RB= ρрасч.в2παln2αd+12ln4t+α4t-α,  Ом                                         (1)

где α    – длина вертикального заземлителя, м

d – диаметр вертикального заземлителя, м

(для уголка с шириной полки b:   d = 0,5×b).

Расчетное сопротивление грунта ρрасч. находят по формуле:

ρрасч.  = ρуд.×φ ,      Ом×м                                                                   (2)

где ρуд. - удельное сопротивление грунта, Ом×м (табл. 2)

φв   - климатический коэффициент вертикального электрода (табл. 3).

Заглубление заземления t вычисляют по формуле:

t = t0 + α/2, м                                                                           (3)

где t0 – глубина траншеи, в которую забиваются вертикальные заземлители, м.

Связь натурального и десятичного логарифма: ℓnХ = 2,303×ℓogX.

Конкретные значения величин, входящих в формулы, принимают с учетом номера Вашего варианта, согласно табл. 7.

2. Далее определяют необходимое число вертикальных заземлителей n по формуле:

n = RВRЗ×ηВ                                                                    (4)

где RЗ  - допустимое значение сопротивления защитного заземления, Ом (табл.6).

ηВ  - коэффициент использования вертикальных заземлителей, зависящий от отношения расстояния между вертикальными электродами А к их длине α (табл. 7) и от варианта исполнения заземления: «в ряд» или «по контуру».

ПОРЯДОК РАСЧЕТА n:

- принять ηВ = 1 и найти n из формулы (4)

- по найденному числу n из табл. 4 методом интерполяции определить уточненное значение ηВ

- подставить определенное из табл. 4 значение ηВ в формулу (4) и определить окончательное число вертикальных заземлителей n

- округлить полученное значение n до большего целого числа (например, n = 3,25, принять n = 4).

Рассчитанное количество заземлителей n забивают в подготовленную траншею вертикально через определенное расстояние и соединяют их все между собой горизонтальным электродом (полосой или прутком) длиной L соответствующего сечения.

3. Определяют сопротивление горизонтального электрода по формуле

RГ=ρрасч.г2πLlnL2d1t0 ,    Ом                                                          (5)

где:   L – длина полосы, м определяется по формулам:

- при размещении в ряд

L = С × α × (n-1)                                                                           (6)

- при размещении по контуру

L = С × α × n,                                                                                (7)

здесь:   С=А/α,   значение из табл. 7.

ρрасч.г  определяется по формуле (2) с учетом грунта (ρуд. - табл.2) и длины полосы горизонтального электрода (φг  - табл. 3);

d1 – диаметр горизонтального электрода, м

(для полосы d1 = 1/2b, где b – ширина горизонтальной полосы, м).

4. Определяют величину общего расчетного сопротивления заземляющего устройства по формуле

Rобщ=RВRГRВηГ+RГηВn,  Ом                                                       (8)

где  ηГ – коэффициент использования горизонтального электрода (табл 5).

При работе с таблицами (4) и (5), в случае когда найденное число заземлителей n, шт. отличается от табличных (например, n = 5), то коэффициенты ηВ и ηГ определять методом интерполяции.

# ФОРМА ОТЧЕТА

1. Общие сведения (титульный  лист):

- номер и название работы;

- Ф. И.О. студента;

- номер группы;

- дата выполнения работы;

- Ф. И.О. преподавателя.

2. Содержание отчета:

- Кратко описать цель работы;

- Провести необходимые расчеты по приведенным формулам;

- Заполнить итоговую таблицу:

### Результаты расчета сопротивления заземляющего устройства

# Студент_________________ Группа_____________Дата_________

Фамилия

| Номер варианта | RB, ом | n, шт. | RГ, ом | Rобщ., ом | RЗ, ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сформулировать выводы по работе. Сравнить найденную величину общего расчетного сопротивления заземляющего устройства Rобщ. с допустимым (нормируемым) значением RЗ и сделать выводы о надежности защиты персонала от поражения электрическим током в случае замыкания на корпус электроустановки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.	 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204.

2.	ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

3.	Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум : учеб. пособие для вузов / сост. А.А. Вершинин [и др.] ; под общ. ред. Г.В. Тягунова, А.А.  Волковой. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 180 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Значения удельных сопротивлений грунтов

| № грунта | Название грунта | Удельное сопротивление, ρУД., Ом×м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торф | 20 |
| 2 | Чернозем | 20 |
| 3 | Глина | 40 |
| 4 | Садовая земля | 40 |
| 5 | Суглинок | 100 |
| 6 | Супесок | 300 |
| 7 | Грунт скалистый | 500 |
| 8 | Песок | 700 |

Таблица 3

Признаки климатических зон и значения климатического коэффициента φ

| Данные, характеризующие климатические зоны и тип применяемых электродов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Климатические признаки зон: - средняя многолетняя низшая температура (январь), оС - средняя многолетняя высшая температура (июль), оС - продолжительность замерзания вод, дней | -15 ÷ -20 +16÷ +18 170÷190 | -10 ÷ -14 +18÷ +22 ~ 150 | 0 ÷ -10 +22÷ +24 ~100 | 0 ÷ +5 +24÷ +26 0 |
| 2. Значения коэффициента φ: - при применении вертикальных электродов длиной до 5 м - то же при длине электродов 5 и более м - то же при применении горизонтальных электродов длиной до 50 м - то же при длине 50 и более м | 1,65 1,35 5,5 4,5 | 1,45 1,25 3,5 3,0 | 1,3 1,15 2,5 2,0 | 1,1 1,1 1,5 1,4 |

Таблица 4

Значения коэффициентов использования вертикальных электродов  ηВ

| Число заземлителей n, шт |  | Отношение расстояния между электродами А к их длине α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Размещение в ряд |  |  | Размещение по контуру |  |  |
| 2 | 0,85 |  | 0,91 | 0,94 | - | - | - |
| 4 | 0,73 |  | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 6 | 0,65 |  | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | 0,59 |  | 0,74 | 0,81 | 0,56 | 0,68 | 0,76 |
| 20 | 0,48 |  | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0, 63 | 0, 71 |
| 40 | - |  | - | - | 0,41 | 0,58 | 0,66 |
| 60 | - |  | - | - | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| 100 | - |  | - | - | 0,36 | 0,52 | 0,62 |

Таблица 5

Значения коэффициентов использования горизонтальных электродов ηГ

| Соотношение расстояний между электродами А к их длине α | Число вертикальных заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |

Размещение в ряд

|  | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,94 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,56 |  |  |  |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 |  |  |  |

Размещение по контуру

| 1 |  | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| 3 |  | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |

Таблица 6

Допустимые (нормативные) значения сопротивления защитного

заземления в электрических сетях.

| Тип эл. сети | Напряжен. электрическ сети | Режим нейтрали | Усл.обознач. сети | Допустимое значение сопротивления RЗ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ | до 1000 В | глухозаземленная | А 1 | ≤ 2 (для лин-го U = 660 В) |
|  |  |  | А 2 | ≤ 4 (для лин-го U = 380 B) |
|  |  |  | А 3 | ≤ 8 (для лин-го U = 220 B)* |
| IТ | до 1000 В | изолированная | Б 1 | ≤ 4 |
|  |  |  | Б 2 | ≤ 10 (при мощности генератора, трансформатора ≤ 100 кВА |
| IN | выше1000В | изолированная | В | ≤ 10 |
| TN | выше1000В | глухозаземленная | Г | ≤ 0,5 |

*Линейные напряжения 660, 380 и 220 В приведены для 3-Х фазного электрического тока; такие же значения сопротивления RЗ установлены для линейных напряжений соответственно 380, 220 и 127 В однофазного электрического тока.

Таблица 7

Исходные данные для расчета

| Параметры | В а р и а н т ы з а д а н и й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Размещение электродов: в ряд – Р, по контуру – К | Р | К | Р | К | Р | К | Р | К | Р | Р | Р | К | Р | К | Р | К | Р | К | Р | К | Р | Р | К | К | Р |
| Вид вертикального заземлителя: труба -Т, пруток -П, уголковая сталь-У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т | П | У | Т |
| Размеры вертикального заземлителя: - диаметр (полка), мм. -длина α, м | 40 | 10 | 45* | 60 | 20 | 80 | 50 | 15 | 110 | 45 | 25 | 60 | 55 | 12 | 90 | 64 | 10 | 80 | 58 | 12 | 90 | 80 | 14 | 80 | 42 |
|  | 3,0 | 8,0 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 10 | 4,0 | 3,5 | 8 | 3,5 | 5,0 | 6 | 4,5 | 6,0 |
| Отношение С = А/α | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| № грунта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| № климатической зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Глубина траншеи, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Тип электрической сети | А1 | Г | В | Г | А2 | Б2 | В | Г | А2 | Б1 | В | Г | А1 | Б2 | Б1 | Г | А1 | Б1 | Г | Г | А3 | Б2 | Г | А2 | А1 |
| Вид и размер горизонтального электрода: - пруток диаметром d1, мм - полоса шириной в, мм | 20 |  | 45 |  | 20 |  | 50 |  | 35 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 20 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |  | 45 |
|  |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 50 |  | 90 |  | 40 |  | 30 |  | 40 |  | 30 |  | 50 |  | 45 |  | 35 |  |

*размер «полка» 45 мм для уголковой стали обозначает сечение уголка  45х45 мм.