4. Модернизация систем управления и контроля компрессорами

Главной задачей промышленной политики на современном этапе является технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих решение этой задачи, является качественный и количественный состав применяемых средств производства. Любое оборудование со временем изнашивается и перестает работать в полную силу, увеличиваются потери на производстве, увеличивается производственный цикл и т.д .  В целом замена изношенного оборудования на новое и современное позволяет не только поддерживать стабильные темпы производства, но и повышать качество выпускаемой продукции, снижать потери от брака, энергозатраты и трудоемкость.

В последние годы на предприятиях все больше требуются реконструкции производства и внедрение автоматизированных систем управления технологическим процессами. Не являются исключением и металлургическая промышленность, где автоматизация получила самое широкое развитие. Внедрение автоматизации помогает не только повысить качество и объемы выпускаемой продукции, но и обеспечить руководство и управленческие службы достоверной информацией о ходе выполнения производственных планов, о текущей производственной обстановке, что существенно повышает эффективность управления всем производством в целом.

Вопрос о модернизации сегодня является достаточно актуальным, поскольку модернизация устаревшего производства наиболее экономичный и быстрый способ привести оборудование в порядок, сделать его современным, соответствующим все необходимым стандартам, в том числе и европейским.

Имеющееся оборудование такое, как датчики давления, амперметры и вольтметры, кнопки управления, термометры сопротивления и т.д, на компрессорной станции  уже морально устарело и нуждается в полной замене на более новое. Шкафы управления, имеющиеся на данный момент, имеют большие габариты, занимающие большую часть полезного пространства. Конструкция шкафа сделана таким образом, что обслуживание его происходит с задней стороны лицевой панели, что не всегда удобно.

4.1 Программируемый логический контроллер

Промышленный контроллер – управляющее устройство, применяемое в промышленности и других отраслях по условию применения и задачам , близким к промышленным , применяется для автоматизации технологических процессов.

Первые логические контроллеры появились в виде шкафов с набором соединенных между собой реле и контактов. Эта схема задавалась жестко на этапе проектирования и не могла быть изменена далее. В первом Программируемом Логическом Контроллере (ПЛК), пришедшем на замену обычным логическим контроллерам , логика соединений программировалась LD (Ladder logic Diagram). Устройство имело тот же принцип работы, но реле и контакты ( кроме входных и выходных ) были виртуальными, то есть существовали в виде программы, выполняемой микроконтроллером ПЛК. Современные ПЛК являются свободно программируемыми. В системах управления технологическими объектами логические команды преобладают над числами операциями, что позволяет при сравнительной  простоте микроконтроллера (шины ширенной 8 или 16 бит)  получить мощные системы, действующие в режиме реального времени.

Программируемый логический контроллер в своем составе не имеет интерфейса для человека: клавиатуры и дисплея. Их программирование, диагностика и обслуживание производится подключаемыми для этой цели программаторами- специальными устройствами или устройствами на базе более современных технологий – персонального компьютера или ноутбука, со специальными интерфейсами и со специальным программным обеспечением. В системах управления технологическими процессами ПЛК  взаимодействуют с различными компактными системами человеко-машинного интерфейса ( например операторскими панелями ) или рабочими местами операторов на базе персонального компьютера, часто  промышленных, обычно через промышленную сеть.  Рисунок скопирован с сайта http://electrosiemens.ru.

Рисунок 4.1  Промышленный контролер CPU 313C-2DP SIEMENS.

Принцип работы ПЛК несколько отличается от «обычных» микропроцессорных устройств. Программное обеспечение универсальных контроллеров состоит из двух частей. Первая часть это системное программное обеспечение. Системное программное обеспечение ПЛК расположено в постоянной памяти центрального процессора и всегда готово к работе. При включении питания ПЛК готов взять на себя управление системой уже через несколько миллисекунд. ПЛК работают циклически по методу периодического опроса входных данных.

Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы: 
1. Опрос входов;
2. Выполнение пользовательской программы;
3. Установку значений выходов;
4. Некоторые вспомогательные операции (диагностика, подготовка данных для отладчика, визуализации и т. д.).

Выполнение 1 фазы обеспечивается системным программным обеспечением. После чего управление передается прикладной программе, той программе, которую вы сами записали в память, по этой программе контроллер делает то что вы пожелаете, а по ее завершению управление опять передается системному уровню. За счет этого обеспечивается максимальная простота построения прикладной программы – ее создатель не должен знать, как производится управление аппаратными ресурсами. Необходимо знать с какого входа приходит сигнал и как на него реагировать на выходах.

Рассмотрим “ входа ” и “  выхода ” ПЛК (рисунок 4.2 )  . Существует три вида “ входов ”: дискретные , аналоговые и специальные Один дискретный “вход ” ПЛК способен принимать один бинарный электрический сигнал, описываемый двумя состояниями – “включен” или “выключен”. Все дискретные входы (общего исполнения) контроллеров обычно рассчитаны на прием стандартных сигналов с уровнем 24 В постоянного тока. Типовое значение тока одного дискретного входа (при входном напряжении 24 В) составляет около 10 мА.

Рисунок 4.2 Принцип работы программируемого логического контроллера.

Аналоговый электрический сигнал отражает уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой физической величине, в каждый момент времени.

Это может быть температура, давление, вес, положение, скорость, частота и т. д. Поскольку ПЛК является цифровой вычислительной машиной, аналоговые входные сигналы обязательно подвергаются аналого-цифровому преобразованию (АЦП). В результате, образуется дискретная переменная определенной разрядности. Как правило, в ПЛК применяются 8 - 12 разрядные преобразователи, что в большинстве случаев, исходя из современных требований по точности управления технологическими процессами, является достаточным.

Кроме этого, АЦП более высокой разрядности не оправдывают себя, в первую очередь из-за высокого уровня индустриальных помех, характерных для условий работы контроллеров. Практически все модули аналогового ввода являются многоканальными. Стандартные дискретные и аналоговые “входы” ПЛК способны удовлетворить большинство потребностей систем промышленной автоматики. Необходимость применения специализированных “входов” возникает в случаях, когда непосредственная обработка некоторого сигнала програмно затруднена, например, требует много времени. Наиболее часто ПЛК оснащаются специализированными счетными “входами” для измерения длительности, фиксации фронтов и подсчета импульсов.

4.2 Возбудитель тиристорный Типа ВТЕ-11 ЦЭР

ВТЕ предназначен для питания обмотки возбуждения, управления и автоматического регулирования тока возбуждения при прямом или реакторном пуске  от сети или частотного преобразователя, синхронной работе и аварийных режимах крупных синхронных двигателей типа СТД, СДГ и СДГМ и других двигателей с щеточным механизмом мощностью до 12500кВт и обеспечения:

- Прямого или реакторного пуска синхронного двигателя.

- Пуска синхронного двигателя от пусковых устройств (частотных или квазичастотных).

- Оптимального управления током возбуждения в синхронном режиме работы двигателя.

- Автоматического регулирования тока возбуждения по заданным параметрам (напряжение статора UCT, ток статора IСТ, внутренний угол машины θ, коэффициент мощности Cos φ).

- Реализации режимов управления – местного и  дистанционного по интерфейсному каналу связи с системой автоматического управления (в т.ч. электроприводного газоперекачивающего агрегата (САУ ЭГПА)).

- Защиты возбудителя и электродвигателя в аварийных ситуациях.

Возбудитель обеспечивает:

    - подачу возбуждения при остановленном двигателе в режиме опробования;

    - автоматическую подачу возбуждения при пуске двигателя в функции частоты и фазы ЭДС скольжения обмотки возбуждения с блокированием в функции времени и тока статора двигателя;

    - принудительную подачу возбуждения при пуске двигателя от высоковольтного преобразователя частоты в режиме синхронного пуска, ток возбуждения при этом регулируется преобразователем частоты;

    - продолжение  работы на форсировочном выпрямителе в случае неисправности основного выпрямителя (только 11ЦЭ);

    - стабилизация заданного тока возбуждения с точностью не ниже 5% при колебании напряжения питающей сети в пределах 70-110% от номинального и изменения температуры обмотки возбуждения;

    - Режимы АРВ:

- стабилизация тока возбуждения;

- поддержание коэффициента мощности двигателя  (cosφ);

- поддержания минимума потребления активной мощности;

- стабилизация напряжения статора;

- стабилизация тока статора;

- повышение устойчивости двигателя при снижении напряжения статора и колебаниях тока статора.

    - безударное переключение из автоматического режима в ручной, и из ручного в автоматический;

    - сохранение в энергонезависимой памяти событий включение-отключение двигателя с привязкой к реальному времени, сбор статистической информации;

    - ограничение максимального и минимального тока возбуждения;

    - местное и дистанционное изменение уставки возбуждения;

    - гашение тока возбуждения инвертированием при отключении двигателя от сети;

    - релейное форсирование возбуждения при снижении напряжения статора двигателя на 10 – 15% от номинального значения;

    - автоматическое снижение тока возбуждения до заданного значения при перегрузе по току ротора. Момент срабатывания защиты по перегрузу определяется тепловой моделью ротора по зависимости i2t;

    - непрерывный автоматический контроль изоляции ротора;

    - формирование предупреждения при снижении сопротивления изоляции до заданного значения;

    - формирование аварии при снижении сопротивления изоляции до заданного значения;

    - сохранение работоспособности двигателя при кратковременном исчезновении питания;

    - связь с верхним уровнем управления по цифровому каналу;

    - в режиме опробования проверяется работоспособность системы управления, защит, силового преобразователя;

    - стрелочные приборы измеряют: ток и напряжение возбуждения, ток статора, коэффициент мощности двигателя.

4.2.1 Основные защиты тиристорного возбудителя

- от внутренних и внешних коротких замыканий в цепях тиристорного преобразователя;

- от длительного асинхронного хода двигателя;

- от потери возбуждения работающего двигателя;

- от пробоя изоляции ротора на землю;

- от недопустимых перегрузок по возбуждению;

- от ложной подачи возбуждения на выключенный двигатель при неисправности блок контактов выключателей;

- от неисправности блок контактов выключателей;

- от частых пусков двигателя;

- низкого напряжения статора;

- смена направления мощности;

- от перенапряжения на обмотке возбуждения;

- сигнализация о необходимости ревизии двигателя.

  - Возбудитель конструктивно выполнен в виде металлического шкафа двухстороннего обслуживания и отдельно стоящего трансформатора защищенного исполнения (в металлическом кожухе). Шкаф возбудителя содержит: основной и форсировочный (для 11ЦЭ) тиристорные  преобразователи, пусковое сопротивление с тиристорным ключом, микропроцессорную систему управления МБВ.008, элементы управления и измерений, расположенные на двери шкафа.

  - 4.2.2 Состав возбудителя ис.2б.):

- трансформатор преобразователя Т1, устанавливаемый вне шкафа ВТЕ;

- автоматический выключатель Q6 ввода силового напряжения, включенный в цепь трансформатора Т1;

- автоматический выключатель Q7 рабочей группы тиристоров;

- силовая часть тиристорного преобразователя 1VS1-1VS6, 2VS1-2VS6 с RC-цепями обеспечивающие защиту тиристоров преобразователя от перенапряжения;

- панель защиты ПЗ, включающее устройство защитное БОПС с тиристорным ключом VS7, VS8. Напряжение срабатывания БОПС выбирается перемычкой пускозащитный резистор R16;

- измерительные приборы, осуществляющие измерение напряжения и тока возбуждения (вольтметр PU1 и амперметр PA1 c шунтом RS), тока статора двигателя (амперметр PA2), напряжение статора двигателя – PU2, PW – фазометр для измерения коэффициента мощности;

- ключ управления S1;

- переключатель режима работы S2 «Ручной/Автоматический»;

- реле К1, К2, К3, К4, К5, К6. Реле К3 устанавливается при реакторном пуске двигателя;

- реле К7, К8, К9, К10, К11, К12 устанавливаются в ВТЕ-11ЦЭР для обеспечения переключения резервируемых систем управления и для защиты пропадания оперативного питания בּ220В;

- автоматические выключатели цепей управления Q1 (3х полюсный, ~380В, питание цепей управления и сигнализации), Q2 (2х полюсный, ~100В);

- А1 регулирующее устройство МБВ.008, выполняющее функции автоматического регулирования возбуждения (АРВ), управления, сигнализации, защиты, диагностики ВТЕ и обеспечивающее связь с верхним уровнем управления; (в ВТЕ-11ЦЭР установлено 2 блока МБВ.008)

Оснащение передней двери:

- PФ Фазометр «cos φ»;

- PA1 амперметр «Ток ротора»;

- PU1 вольтметр «Напряжение ротора»;

- PA2 амперметр «Ток статора»;

- HL5 сигнальная лампа «Сеть»;

- HL6 сигнальная лампа «Готовность»;

- HL4 сигнальная лампа «Предупреждение»;

- HL3 сигнальная лампа «Авария»;

- HL7 сигнальная лампа «Авария рабочей группы» (для моделей ВТЕ-11ЦЭ и ВТЕ-11ЦЭР);

- HL2 сигнальная лампа «Выключатель выключен»;

- HL1 сигнальная лампа «Выключатель включен»;

- Переключатель режима работы S2 «Ручной/Автоматический»;

- SB4 кнопки «Опробование»;

- SB1 кнопка «Деблокировка»;

- SB3 кнопка управления  «Ток ротора меньше»;

- SB2 кнопка управления «Ток ротора больше»;

- ключ управления S1.

- S3 переключатель «Основной/Резервный»;

- HL9  сигнальная лампа «ОТСУТСТВИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПИТАНИЯ» 220В;

- S4 кнопка «Аварийный стоп»;

- PU2 вольтметр «Напряжение статора»;

- HL8 сигнальная лампа «ОСНОВНОЙ» блок управления;

- HL7 сигнальная лампа «РЕЗЕРВНЫЙ» блок управления;

- Сенсорный дисплей отображения данных.

Рисунок 4.3. Вид передней двери ВТЕ-11ЦЭР.

4.2.3 Устройство возбудителя

Возбудитель состоит из сборочных единиц (блоки, панели) связанных между собой проводами и шинами. Возбудитель монтируется в шкафу двухстороннего обслуживания. Боковые стенки шкафа съёмные. Двери шкафа имеют замки. Для охлаждения элементов возбудителя в двери, боковых стенках и крыше предусмотрены вентиляционные отверстия. Для транспортировки и монтажа установлены два съёмных рым болта. Двери имеют заземляющую связь  с каркасом. Каркас имеет болты заземления.

Перед вводом ВТЕ в работу выключатели Q6, Q7, Q1, Q2 включены, на тиристорный преобразователь и устройство МБВ.008 подаётся питающее напряжение. Выключатель статора 1В (2В) синхронного двигателя СД отключен. Импульсы управления тиристорами сняты, ток возбуждения равен нулю, мигает зелёный светодиод «Работа» на панели МБВ.008. При исправности возбудителя, отсутствии тока возбуждения, цепь «Готовность» замкнута (клеммы Х9/16, Х9/17) на панели ВТЕ горит лампа «Готовность». Управляющие электроды тиристоров VS7, VS8 ключа устройства БОПС зашунтированы контактами реле К1.

4.2.4 Работа ВТЭ в разных режимах

Режим наладки

Режим наладки применяется при вводе возбудителя в эксплуатацию, для определения правильного чередования фаз преобразователя. В данном режиме, с помощью кнопок управления «Ток ротора больше», «Ток ротора меньше», возможно изменять угол управления тиристорным преобразователем, при этом функционируют: максимально токовая защита и функции связи.

Переход в режим наладки происходит при включении блока, если в момент подачи питания (включение выключателя Q1) нажата кнопка «Опробование», при этом на панели МБВ.008 мигает светодиод «Опробование». В начальном положении установлен максимальный угол управления, импульсы управления сняты. При нажатии на кнопки «Ток ротора больше», «Ток ротора меньше», происходит увеличение/уменьшение угла управления. При отпускании кнопок управления подаются импульсы, управляющие электроды тиристоров VS7, VS8 расшунтируются, и МБВ.008 пропускает два импульса для отключения гасящего сопротивления R16.

Предпусковое опробование системы

Для проверки работоспособности ВТЕ и установке рабочего тока возбуждения, при остановленном двигателе ток возбуждения может быть подан путём перевода возбудителя в режим опробования нажатием кнопки SB4 «Опробование» на двери ВТЕ. Кнопку следует удерживать нажатой на протяжении всего времени опробования. При этом на панели МБВ.008 загорается светодиод «Опробование», пуск двигателя блокируется (цепь «Готовность» разомкнута (клеммы Х9/16, Х9/17)). В первые 2 секунды после нажатия кнопки «Опробование» МБВ.008 проверяет исправность датчика частоты скольжения и тиристоров VS7, VS8 ключа устройства БОПС. Управляющие электроды тиристоров VS7, VS8 при этом зашунтированы, ток опробования протекает через обмотку возбуждения и, при исправности тиристоров, пусковой резистор R16. Если на выходе датчика частоты скольжения отсутствуют импульсы положительной и отрицательной полярности, на панели МБВ.008 загорается светодиод «Неисправность цепи скольжения», пуск двигателя блокируется (цепь К2 «Готовность» разомкнута (клеммы Х9/16, Х9/17)) до устранения неисправности. По истечении 2 секунд с момента нажатия кнопки «Опробование» управляющие электроды тиристоров VS7, VS8 расшунтируются и ток возбуждения подаётся только на обмотку возбуждения. Пока кнопка «Опробование» нажата, можно регулировать тока возбуждения кнопками управления «Ток ротора больше», «Ток ротора меньше». По отпусканию кнопки «Опробование» преобразователь на заданное время переводится в режим инвертирования для ускоренного снижения тока возбуждения, после чего импульсы управления преобразователем блокируются. После блокировки импульсов, МБВ.008 записывает в энергонезависимую память задание тока возбуждения которое было установлено в процессе опробования с помощью кнопок управления «Ток ротора больше», «Ток ротора меньше», или дистанционно. В режиме опробования действует ограничение минимального и максимального тока задания.

Включение двигателя в сеть при прямом и реакторном пуске

После включения двигателя в сеть, в роторной обмотке наводится ЭДС скольжения, под действием которой поочерёдно включаются тиристоры VS7, VS8 ключа устройства БОПС, подключая параллельно обмотке возбуждения пусковой резистор R16. Наведённое напряжение резистора R16, с датчика частоты наведённого напряжения расположенного в БОПС, подается на вход устройства МБВ.008, в котором измеряется его частота и фаза. Момент включения двигателя фиксируется устройством МБВ.008 по появлению тока статора двигателя и положению блок контактов выключателя. Цепь «Готовность» при включении размыкается с задержкой 3 секунды. После снижения частоты скольжения до заданного уровня (разгон двигателя до подсинхронной скорости), устройство МБВ.008 проверяет величину тока статора. При снижении тока статора ниже уставки 140% номинального значения, в положительной фазе наведённого напряжения, разрешаются управляющие импульсы преобразователя, к обмотке возбуждения прикладывается напряжение, вызывающее рост тока возбуждения до уровня уставки форсировки и вхождение двигателя в синхронизм. При реакторном пуске, одновременно с подачей возбуждения замыкается цепь реле К3 «РВМ» (клеммы Х9/18, Х9/19) разрешая включение прямого выключателя. По истечении времени форсировки ток возбуждения плавно устанавливается на уровне, определяемом заданием регулятора тока возбуждения (при работе без АРВ) или заданием регулятора возбуждения (с АРВ). Цепь К3 «РВМ» (клеммы Х9/18, Х9/19) размыкается. Для исключения опасности преждевременной подачи возбуждения она блокируется по уровню тока статора и времени с момента включения двигателя. Если перед подачей возбуждения был включен тиристор VS7, то он запирается напряжением возбуждения. Если был включен тиристор VS8, то его отключение осуществляется провалом в кривой напряжения возбуждения, формируемым модулем управления.

Включение двигателя от преобразователя частоты (регулятора напряжения)

Для пуска двигателя от преобразователя частоты, требуется задать тип пуска, синхронный или асинхронный.

При синхронном пуске (с возбуждением), преобразователь частоты (в дальнейшем ПЧ) в начале пуска замыкает цепь реле включения возбуждения (РВВ), и задаёт возбудителю требуемое значение тока возбуждения, затем подаёт на статор напряжение низкой частоты. В процессе разгона (повышения частоты напряжения статора), ПЧ регулирует задание тока возбуждения, для ограничения тока статора и более точного совпадения сетевого напряжения и напряжения ПЧ по амплитуде и фазе. По завершению разгона, ПЧ включает прямой сетевой выключатель, затем выключает выключатель ПЧ, после чего, разрывает цепь РВВ. При синхронном пуске, замкнутая цепь РВВ, блокирует автоматическую работу ВТЕ, задание тока возбуждения поступает от ПЧ на разъём Х8 (плата АЦП с гальванической изоляцией) модуля управления МБВ.

При асинхронном пуске (без возбуждения) ПЧ в начале разгона, замыкает цепь РВВ и подаёт напряжение низкой частоты. После разгона, ПЧ переводит двигатель на питание от сети, включением прямого сетевого выключателя, затем  выключает выключатель ПЧ, после чего разрывает цепь РВВ. При асинхронном пуске, замкнутая цепь РВВ блокирует автоматическую работу ВТЕ.

При разрыве цепи РВВ, модуль управления МБВ, обеспечивает безударное переключение источника задания от ПЧ к автоматическому регулятору.

Нормальная работа возбудителя

Режим работы ВТЕ определяется положением переключателя S2 «Ручной/Автоматический», в положении «Ручной» ток возбуждения поддерживается на уровне постоянного задания. В положении «Автоматический» вводится в работу автоматический регулятор возбуждения (АРВ, тип АРВ определён в параметре Ir_mode). Задание тока возбуждения и задание регулятора возбуждения АРВ может корректироваться кнопками управления SB2 «Ток ротора больше», SB3 «Ток ротора меньше», так и дистанционно. Допускается, в случае необходимости, в процессе работы изменение положения переключателя S2 из положения «Ручной» в «Автоматический» и обратно, при этом изменение режима работы регулятора происходит без бросков тока.

При снижении напряжения статора на 10…15% от номинального значения (устанавливается при наладке) в МБВ.008 формируется сигнал, обеспечивающий задание тока возбуждения для режима форсировки, резко увеличивающее ток обмотки возбуждения. Задание на форсировку снимается при восстановлении напряжения статора или при превышении заданной длительности форсировки (тепловая модель ротора формирует сигнал «Перегруз ротора»). Повторная форсировка возможна только после восстановления напряжения статора и охлаждении ротора. Форсировка запрещена при напряжении статора ниже 30% от номинала (например, из-за обрыва измерительных цепей).

Работа ВТЕ в аварийных режимах

При длительном подключении к ротору пускового резистора R16 (более 15 с, время задаётся уставкой async_run), в случае асинхронного хода или пробое одного из тиристоров ключа БОПС, срабатывает защита от перегрева пускового резистора (на панели МБВ.008 загорается светодиод «Асинхронный ход»).

При снижении тока возбуждения работающего двигателя ниже заданного значения (10% от номинального тока) в течение заданного времени (1..3 с), срабатывает защита от потери возбуждения работающего двигателя (на панели МБВ.008 загорается светодиод «Обрыв поля») Для ВТЕ с раздельными группами тиристоров, ввод в работу форсировочной группы происходит если данное действие разрешено параметром DualPowerSwitch. Если и при вводе форсировочной группы ток в роторе не появляется, включается реле К5 отключающая двигатель. Работа на форсировочной группе, время ограничено 20 минутами, в течение которых ВТЕ выдаёт предупреждение с помощью реле К4. За это время требуется ввести в работу резервный возбудитель с исправной силовой частью. Через 20 минут включается реле К5 отключающая двигатель. При индивидуальном заказе, выпускаются ВТЕ с форсировочной обмоткой трансформатора допускающей длительную работу, при этом ограничение по времени снимается, но предупредительная сигнализация остаётся.

При превышении током возбуждения заданного значения (2,5..3,5 раз от номинального тока) срабатывает максимально-токовая защита обмотки возбуждения (на панели МБВ.008 загорается светодиод «Максимальный ток ротора превышен»). В случае, когда данная защита не обеспечивает исключение протекания аварийного тока на входе преобразовательного трансформатора, выключатель Q6 отключается собственной защитой.

При снижении сопротивления изоляции цепей возбуждения (в том числе и цепей	 питания возбудителя) ниже заданной уставки (50КОм) на панели МБВ.008 загорается светодиод «Проверь изоляцию ротора», замыкается цепь реле К4 «Предупреждение» (клеммы Х.16, Х.17) на двери возбудителя загорается лампа «Предупреждение». При снижении сопротивления изоляции цепей возбуждения ниже аварийной уставки (10КОм) срабатывает защита от «земли в роторе» (на панели МБВ.008 загорается светодиод «Земля в роторе») замыкается цепь реле К5.

МБВ.008 контролирует корректность данных поступающих от схемы определения угла сдвига фаз между током и напряжением статора. В случае выявления неисправности схемы во время работы в автоматическом режиме, МБВ.008 самостоятельно переводит регулятор в режим стабилизации заданного тока возбуждения «Ручной режим».

При действии любой защиты преобразователь переводятся в инверторный режим, гасится ток возбуждения, импульсы управления запрещаются, модуль МБВ.008 переходит в состояние аварии (на панели МБВ.008 загорается светодиод «Авария») замыкается цепь «Авария» (клеммы Х9/12, Х9/13) на двери возбудителя загорается лампа «Авария».

Сброс аварий осуществляется кнопкой  SB1 «Деблокировка» на двери возбудителя. Действие всех защит запоминается в энергонезависимой памяти МБВ.008 с записью времени возникновения аварийной ситуации.

Отключение двигателя

При отключении двигателя от сети, преобразователь переводится в инверторный режим на заданное время (время инвертирования), осуществляя ускоренное снижение тока возбуждения. По истечении времени инвертирования, блокируются импульсы управления. Управляющие электроды тиристоров VS7, VS8 ключа устройства БОПС шунтируются контактами реле К1. Событие «Отключение двигателя» запоминается в энергонезависимой памяти МБВ.008 с записью времени возникновения. При отключении двигателя, МБВ.008 записывает в энергонезависимую память задание тока возбуждения и задание регулятора возбуждения, которые были установлены в процессе работы двигателями с помощью кнопок управления SB2 «Ток ротора больше» SB3, «Ток ротора меньше», или дистанционно.

4.2.5 Регулирующего устройство МБВ.008

Это специализированное микропроцессорное устройство предназначенное для управления тиристорными возбудителями синхронных двигателей с щёточной системой возбуждения. МБВ.008 управляет процессом подачи и стабилизации тока возбуждения, обеспечивает защиту обмотки возбуждения, тиристорного преобразователя и синхронного двигателя. Работа блока определяется алгоритмом программы и основывается на обработке данных поступающих от аналоговых и дискретных входов.

4.3 Измерительные приборы и реле

Измерительные приборы: манометры, расходометры, показывающие электроконтактные ЭКМ, ЭКВ, ЭКВМ предназначены для измерения избыточного давления жидкостей, газа, пара и управления внешними электрическими цепями путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов. Приборы изготовляются с замыкающими и размыкающими контактами сигнального устройства, имеющими установку на срабатывание при верхнем и нижнем заданных значениях давления. Электроконтактные монометры ЭКМ старого образца имеют следующие недостатки: сравнительно большую погрешность  при измерении давления масла , низкую вибростойкость и т.д.

Такие недостатки негативно влияют на точность показания приборов, а так же вероятностью ложного срабатывания контактов внутрии системы прибора. Световая арматура, показывающая положение клапана “ открыто ” или “закрыто”, и другую информацию, имеет плохой световой сигнал. Из -за того, что для светового сигнала используется лампочки накаливания, срок службы их невелик и они нуждаются в частой замене. При дневном свете световая арматура светится плохо, причиной этого является малая мощность лампочки.

Все вышеперечисленные и другие приборы имеют большие габариты, поэтому занимают много места. Большая погрешность приборов при измерении и влияние различных климатических условий негативно отражаются на работоспособности компрессора, а так же систем защиты и автоматики.  Замена этих и других элементов на новое оборудование способствует более надежной работе системы контроля показаний компрессора, а так же своевременному выявлению неисправностей и их устранению.

Установленные ЭКМ, серии Элемер 2005 применяются для замены более старых серий манометров электроконтактных ДМ-2005, ЭКМ-160 и ЭКМ-2У. Новые ЭКМ имеют ряд преимуществ перед старыми образцами.  К числу достоинств следует отнести :

- Точность измерение  прибора  ( погрешность составляет 0.25%);

- Высокая вибростойкость ( исключает ложное срабатывание из-за вибрации );

- Инфромативность; индикация значений  измеряемой величины, уставок и параметров конфигурации осуществляется на многофункциональном цифро-графическом ЖК- индикаторе.

Индикатор имеет функцию подсветки и может быть негативным (светлые символы на темном фоне) или позитивным (темные символы на светлом фоне).

Прибор можно настроить как в ручную, используя кнопки на панели прибора, так и дистанционно при помощи компьютера. Аналогично можно   установить уставки в необходимом диапазоне. Одной из важных особенностей ЭКМ-2005 является аналогичная стрелочным манометрам четырех  проводная схема подключения цепей сигнализации. По этим проводам осуществляется питание ЭКМ-2005 и подключение внешних цепей сигнализации.

Монтаж ЭКМ-2005 взамен стрелочных манометров не требует прокладки дополнительных кабельных линий, что существенно облегчает задачу при обновлении установленного парка приборов. Для защиты от ложного срабатывания реле в приборе существует функция задержки его срабатывания на 0.1…..250 с. Просмотр и изменение параметров конфигурации ЭКМ производится при помощи кнопочной клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора. В целях защиты от несанкционированно доступа вход в меню может быть защищен паролем.

ЭКМ  1У				     ЭКМ Элемер- 2005.

Рисунок 4.4. Типы манометров.

Используемые промежуточные реле так же морально устарели и должны быть заменены (меняются на новые).

Установка промежуточных или других видов реле старого образца достаточна трудоемка, а порой занимает большое количество времени.

Реле различных назначений так же заменены на новые. У новых реле от компании Siemens имеется световой сигнал, сообщающий о том, что реле сработало. Так же достоинством таких реле служит их быстрая установка или замена. На рисунке 6.5   представлен внешний вид старого и нового реле.

Реле марки ПЭ 37			                     Реле марки 2RH-01

Рисунок 4.5 Виды промежуточных реле.

4.4 Автоматизированное рабочее место

Для удобства просмотра и контроля текущего состояния 	рабочего компрессора предусмотрено  автоматизированное рабочее место ( АРМ ). На мнемосхемах компрессоров отображаются реальные значения контролируемых параметров: давление, расход воздуха и воды, температура подшипников, масла, воздуха (после 3-х ступеней воздухоохладителей и конечного воздухоохладителя), производительность и ток возбуждения двигателей. Так же оператор видит цветовую индикацию каждого прибора: при обрыве датчика – серый; при выходе за предупредительную границу – желтый; при аварийном значении – красный.

При появлении предупредительного или аварийного сообщения оно отображается в окне сообщений. Для просмотров графиков и таблиц имеется возможность выбора даты. Для точной оценки значения графиков имеется возможность включения визира, который перемещается по оси "X" и в точке пересечения графика с визиром указывается точное числовое значение. На АРМ старшего мастера ЦКС имеется возможность формирования отчетов по выбранному параметру для вывода на экран или печать.

С помощью АРМ по монитору компьютера диспетчер  наглядно видит все параметры компрессора, ( рисунок 6.3 ),  это позволяет не совершать обход и фиксировать вручную необходимые параметры. Обширность АРМ не только позволяет видеть работу компрессора оператору, но еще и тем службам, у которых есть доступ к автоматизированному рабочему месту компрессорной станции. Это позволяет оператору объяснить при необходимости показания параметров тех или иных приборов. Все необходимые показания и события, произошедшие в течении смены, записываются автоматически в архив данных. Это удобно тем, что при необходимости просмотра нужных параметров, их можно найти за короткое время.

Рисунок 4.6. Автоматизированное рабочее место оператора.

4.4.1 Функции АРМ оператора:

- Визуализация протекания технологического процесса, с возможностью выбора разной степени детализации (вся станция , один нагнетатель , часть нагнетателя) ;

- Управление компрессорной станцией и каждым компрессором в отдельности, пуск в автоматическом режиме, нормальный останов в автоматическом режиме, аварийный останов в автоматическом режиме, изменение уставок;

- Оповещение оператора об аварийных, нештатных и штатных событиях, происходящих в системе. Оповещения производится тремя независимыми пультами: звуковой сигнализации с голосовым сообщением, индикацией аварийного узла на мнемосхеме и занесение текста сообщения в список.

На рисунке 4.7  показан АРМ компрессора № 7. На экране монитора представлены все необходимы параметры нормальной работы компрессора.

Рисунок 4.7. АРМ компрессора № 7.

На схеме показано рабочее состояние компрессора, это видно по току возбуждения на электродвигателе. Показано давление масла в  трубах, а так же  температура всех узлов  компрессора; температура опорно-упорных подшипников, температура масла в редукторе, температура масла до и после охладителя и т.д. Все показания приборов транслируются на АРМ в режиме рального времени и фиксируются на компьютере оператора. Спустя определенное количество времени программа проводит анализ показаний  измерительных приборов и выдает результат на монитор компьютера в окне сообщений. Наглядное изображение работы компрессора в виде структурной схемы показывает работу всех узлов.

Отдельные графы такие как “ Графики температур ” и “ Графики давления ” расположены в верхней части экрана. В любой момент оператор может зайти в меню и  по графикам проанализировать работу компрессора. Увидеть изменение давления в системе, температуру каждой точки компрессора. Благодаря тому что графики строятся в режиме реального времени, это помогает увидеть неисправности в работе компрессора или сомнительные показания любого прибора.

Достоинствами  АРМа являются;

- Наглядное изображение работы всего компрессора в целом. Это облегчает работу обслуживающего персонала и оператора;

- Возможность наглядно показать и объяснить работу по замене необходимого прибора;

- Возможность реже снимать показания с приборов установленных в машинном зале а, следовательно, и уменьшается вероятность воздействия на персонал вредных факторов ( шум, вибрация , высокие температуры );

- Возможность просмотра параметров с разных компьютеров.

4.5 Вывод по спец.вопросу

Цель автоматизации - повышение производительности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от производств, опасных для здоровья, повышение надежности и точности производства, увеличение конвертируемости и уменьшение времени обработки данных. Автоматизация обладает рядом преимуществ и недостатков в сравнении с предыдущим этапом технического развития.

К основным преимуществам можно отнести:

·Замена человека в задачах, включающих тяжелый физический или монотонный труд;

·Замена человека при выполнении задач в опасных условиях (пожар, космос, извержения вулканов, ядерные объекты, под водой и т.д.);

·Выполнение задач, которые выходят за рамки человеческих возможностей по весу, скорости, выносливости и т.д;

·Экономика улучшения. Автоматизация может вносить улучшения в экономику предприятия, общества или большей части человечества.

Основными недостатками автоматизации являются:

·Рост уровня безработицы из-за высвобождения людей в результате замены их труда машинным;

·Технические ограничения;

·Угрозы безопасности / Уязвимость;

·Непредсказуемые затраты на разработку;

·Высокая начальная стоимость.