ЗАДАНИЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине "Устойчивость электроэнергетических систем"

#### РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Для   электрической   системы,   схема   которой   приведена   на   рисунке,   определить идеальные пределы мощности и коэффициенты запаса статической устойчивости при передаче мощности от генераторов Г1  к точке потокораздела,   приняв  напряжение  U0 в ней  неизменным, при следующих условиях.

1.1.  АРВ отключен;

1.2.  Включен АРВ ПД;

1.3.  Включен АРВ СД.

Расчет для пунктов 1.1-1.3 выполнить по упрощенной и точной методикам без учёта активных сопротивлений и зарядной мощности ЛЭП.  По результатам расчётов по точной методике построить угловые характеристики активной мощности генераторов Г1 для нормального режима работы.

1.4. Включен АРВ ПД, учитывается активное сопротивление линии электропередачи, но не учитывается ее зарядная мощность.

1.5. Включен АРВ ПД, учитывается ее зарядная мощность, но не учитывается активное сопротивление линии электропередачи.

Сделать выводы о допустимости оценки статической устойчивости рассматриваемой  электрической   системы без учёта активных сопротивлений и зарядной мощности ЛЭП,  а также возможности использования упрощенных методик расчётов.

2. Полагая сопротивление нагрузки неизменным, определить действительный предел мощности генераторов Г1 при включенном АРВ ПД без учёта активных  сопротивлений элементов системы и зарядной мощности ЛЭП и сравнить его с идеальным пределом мощности.

3. Выполнить расчёт динамической устойчивости электрической системы при трёхфазном и двухфазном на землю коротких замыканиях в начале одной из цепей ЛЭП (определить предельные углы и времена  отключения коротких замыканий) при постоянстве  переходных  ЭДС генераторов Г1 и Г2. Активными сопротивлениями элементов электрической системы и зарядной мощностью ЛЭП пренебречь.

По результатам расчета построить графики зависимостей взаимного ускорения  генераторов Г1 и Г2 от угла δ'12 в аварийном и послеаварийном режимах, а также угла δ'12 от времени. На графиках указать δ'120 , δ'12кр , δ'12откл.пр. , площадки ускорения и торможения, tоткл.пр.. Сделать вывод о влиянии рассмотренных видов короткого замыкания на динамическую устойчивость.

4. С помощью программы Delta провести проверку расчетов, проведенных вручную для пп. 1.2, 1.4, 1.5, 2 и 3. Проверку выполнять после каждого пункта.

5. При одновременном учёте активных сопротивлений и зарядной мощности ЛЭП с помощью программы Delta определить:

– предел мощности генератора Г1 с АРВ ПД при U0=const;

– действительный предел мощности генератора Г1 с АРВ ПД;

– предельные углы и времена отключения трёхфазного и двухфазного на землю коротких замыканий.

Сопоставить результаты расчёта с полученными ранее и сделать выводы

Пояснительная записка должна включать: задание; содержание; необходимые расчёты, рисунки, распечатки результатов расчета по программе Delta и выводы; список использованной литературы.

Оформляется записка в соответствии со стандартом ЮУрГУ.

Исходные данные

Данные для расчета выбираются согласно заданному варианту (шифру), например, шифр 3-2 означает: 3 – третий вариант данных из таблицы 1; 2 - второй вариант данных из таблицы 2;

Таблица 1

| № | Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РГ1, МВт | 2x100 | 300 | 2x200 | 3x100 | 2x220 | 4x110 |
| 2 | сosφГ1 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.80 |
| 3 | X d Г 1, о. е. | 1.92 | 2.22 | 1.86 | 1.92 | 1.97 | 2.04 |
| 4 | X ׳ d Г 1, о.е. | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.278 | 0.29 | 0.271 |
| 5 | X Г 1 (-), о.е. | 0.234 | 0.238 | 0.249 | 0.234 | 0.24 | 0.23 |
| 6 | TJ 1 , с | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.5 |
| 7 | ST1 , М ВА | 2x125 | 400 | 2x250 | 4x125 | 2x250 | 4x125 |
| 8 | КT1ср. | 10.5/340 | 20/340 | 15.75/340 | 10.5/340 | 15.75/340 | 10.5/340 |
| 9 | uK1 , % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | РГ2, МВт | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 2100 |
| 11 | сosφГ2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 12 | X d Г 2, о . е. | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.85 |
| 13 | X ׳ d Г 2, о.е. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| 14 | X Г 2(-), о.е. | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
| 15 | TJ 2 , с | 8.0 | 7.5 | 7.5 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 16 | РН , М Вт | 980 | 1260 | 1820 | 1500 | 2100 | 2100 |
| 17 | сosφН | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.83 |
| 18 | Х 0 Н , о.е. *) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | SТ2 , М ВА | 1200 | 1500 | 2000 | 1800 | 2600 | 2500 |
| 20 | КT2ср. | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 |
| 21 | uK2 , % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 22 | Р0 , МВт | 180 | 260 | 350 | 271 | 360 | 375 |
| 23 | сosφ0 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 |

*) посчитано при Sб = 1000 МВА

# Продолжение таблицы 1

| № | Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.П. |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РГ1, МВт | 320 | 2x160 | 2x200 | 300 | 2x220 | 3x110 |
| 2 | сosφГ1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| 3 | X d Г 1, о .е. | 1.70 | 2.3 | 2.11 | 2.11 | 1.97 | 2.04 |
| 4 | X ׳ d Г 1, о.е. | 0.258 | 0.329 | 0.272 | 0.352 | 0.29 | 0.271 |
| 5 | X Г 1 (-),о .е. | 0.211 | 0.269 | 0.22 | 0.248 | 0.24 | 0.23 |
| 6 | TJ 1 , с | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.5 |
| 7 | ST1 , МВА | 400 | 2x200 | 2x250 | 400 | 2x250 | 3x125 |
| 8 | КT1ср. | 20/340 | 18/340 | 15.75/340 | 20/340 | 15.75/340 | 15.75/340 |
| 9 | uK1 , % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | РГ2, МВт | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 11 | сosφГ2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 12 | X d Г 2, о . е. | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,95 | 1,85 |
| 13 | X ׳ d Г 2, о.е. | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.275 |
| 14 | X Г 2(-), о.е. | 0.25 | 0,24 | 0.25 | 0,24 | 0.25 | 0,24 |
| 15 | TJ 2 , с | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 |
| 16 | Рн , МВт | 2050 | 1100 | 1800 | 2100 | 2200 | 1600 |
| 17 | сosφН | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| 18 | Х 0 Н , о.е *) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | ST2 , МВА | 2500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2200 | 1800 |
| 20 | КT2ср. | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 | 20/340 |
| 21 | uK2 , % | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11 | 11 | 12 |
| 22 | Р0 , МВт | 315 | 275 | 265 | 290 | 365 | 260 |
| 23 | сosφ0 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.80 |

*) посчитано при Sб = 1000 МВА

Длина линии электропередачи                                                          Таблица 2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L , к м | 300 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 415 | 445 | 460 | 290 | 320 | 375 |

Напряжение на шинах потокораздела системы  U0 = 315 кВ.

Параметры линии электропередачи (одна цепь) r = 0.054 Ом/км;

x = 0,328 Ом/км;  b = 3.47ּ10 - 6 1/(Омּкм).

Схема электрической сети приведена на следующем рисунке: