Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Институт заочного образования

# Контрольная работа

# по дисциплине: Производственная санитария и гигиена труда (часть 1)

Выполнила: Бактыгереева Д.Д.

Группа: ТБ-22

Вариант: 4

Проверила: Симакова Н.Н.

Новосибирск, 2024

# Задание 1

Определить кратность воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли. Кратность определить по притоку, по вытяжке и по притоку-вытяжке.

Таблица 1 – Исходные данные

| Объем помещения V, м³ | 250 |
| --- | --- |
| Qn , кДж/ч | 8·10³ |
| Qотд, кДж/ч | 1,6·10³ |
| ∆Т, К | 6 |
| Wco , г/ч | 4 |
| WPb, г/ч | 10·10-3 |

Решение

1. Определим избыток тепла:

Qизб = Qп – Qотд = 1600 – 800 = 800 кДж/ч

8*103 – это не 800

2. Определим количество воздуха, которое необходимо удалить:

Lвозд=QизбcΔTρ=8001·6·1,29=104м3ч

Этот объем воздуха не удаляется – внимательно смотрите задание и МУ

LCO = 4/0,02 = 175 м3/ч

LPb = 10·10-3/1·10-5 = 1000 м3/ч

3. Кратность воздухообмена будет равна:

K = L/V = 1000/250 = 4 ч-1

Задание не выполнено

# Задание 2

Подобрать кондиционеры по холодопроизводительности для офисного помещения с персональными компьютерами (ПК). Соответствует ли площадь помещения санитарным нормам для размещения рабочих мест с ПК на жидкокристаллическом мониторе?

Таблица 2 – Исходные данные

| А, м, | 4 |
| --- | --- |
| В, м | 3 |
| Н, м | 2,8 |
| n | 2 |
| m | 2 |
| Копировальный аппарат, шт | 2 |
| Лазерный принтер, шт | 1 |
| Электрочайник,шт | 1 |
| Холодильник,шт | 1 |

В таблице:

А – длина помещения;

В – ширина помещения;

Н – высота помещения;

n – количество людей, находящихся в помещении

m - количество ПК в помещении

Решение

Чтобы правильно подобрать кондиционеры нужно определить теплопоступления в офисном помещении. Тепло поступает от солнечной радиации, освещения, людей, оргтехники и т.д.

Qобщ.изб.= Q1 + Q2 + Q3 + Q4

Основные теплопритоки в помещение складываются из следующих составляющих:

Q1 - Теплопритоки, возникающие за счет разности температур внутри помещения и наружного воздуха, а также солнечной радиации, рассчитываются по формуле:

Q1 = Vqуд

где:

V = S · h – объем помещения;

S – площадь помещения;

h – высота помещения;

qуд – удельная тепловая нагрузка, принимается:

30 – 35 Вт/м3 – если нет солнца в помещении,

35 Вт/м3 – среднее значение;

Q1 = 4 · 3 · 2,8 · 35 = 1176 Вт

В общем случае величина теплопоступлений от электрооборудования определяется по формуле:

Q2 = Qоб = N · K1 · K2

где:

N – потребляемая мощность, Вт;

К1 – коэффициент перехода электроэнергии в тепловую (100 – 80%);

К2 –коэффициент использования оборудования.

Q2 = (2·300 + 400·0,5 + 500·2·0,3 + 300·0,4 + 150·0,4) · 0,95 = 1216 Вт

Теплопритоки, возникающие от людей, находящихся в помещении.

Q3 = qn

где:

q – удельные теплопоступления от одного человека, Вт;

n – количество людей в помещении.

Q3 = 50 · 2 · 0,95 = 95 Вт

Так как неизвестна суммарная мощность осветительной установки, то можно исходить из следующих соображений. Установочная мощность ламп для хорошо освещенных помещений составляет Nосв = 50-100 Вт/м². Суммарную мощность осветительной установки можно определить:

Q4 = Wосв = NосвS = 90 · 4 · 3 = 1080 Вт

где S – площадь помещения, м2.

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 1176 + 1216 + 95 + 1080 = 3567 Вт

К подсчитанным теплопритокам прибавляется 20% на неучтенные теплопритоки:

Qобщ = 1,2Q = 3567 · 1,2 = 4281 Вт

Выбираем для установки 1 кондиционер Matushima типа KFR 45 GW/V, мощностью на охлаждение 4,5 кВт.

Где ответ на вопрос задачи?

# Задание 3

1. Рассчитать мощность осветительной установки с общим равномерным освещением.

2. Представить схему размещения светильников.

Таблица 3 – Исходные данные.

| Размеры помещения, м. Длина А Ширина В Высота Н | 16 8 3,6 |
| --- | --- |
| Характер зрительной нагрузки | IIг |
| Коэффициенты отражения: потолка, ρ п стен, ρ с пола, ρ пол | 0,8 0,8 0,3 |

Решение

Рассчитать мощность осветительной установки с общим равномерным освещением для помещения, оснащенного персональными компьютерами. Привести схему размещения осветительных приборов.

Мощность осветительной установки можно найти по формуле:

W = nWл, Вт,

где n – число ламп;

Wл – мощность лампы, Вт.

Чтобы определить число ламп найдем количество светильников N:

N=EminSkFлznη

где Emin – нормируемая минимальная освещенность, лк;

S – площадь освещаемого помещения, м2;

K – коэффициент запаса (1,3 – 1,7);

Fл – световой поток лампы, лм;

Z – коэффициент неравномерности освещения (для люминесцентных ламп принять 1.1.)

h – коэффициент использования светового потока светильника;

n – число ламп в светильнике – зависит от выбранного типа светильника;

h выбирается в зависимости от коэффициентов отражения потолка, стен и пола; от типа светильника; от показателя помещения φ:

φ=ABHpA+B

где H р – высота подвеса светильников, м;

А – длина помещения, м;

В – ширина помещения, м.

Hр = H – Hсв – Hст, м,

где H – высота помещения, м;

Нсв – высота светильника, (если светильники монтируются в потолок, поэтому принять 0м);

Нст – высота стола (принять 0,8 м – на рис. 1 h2)

Рис. 1 – Пояснение определения высоты подвеса светильников

Hp = 3,6 – 0,8 = 2,8 м

Показатель помещения составит:

φ=16·82,8·16+8=2

Коэффициент η = 0,76.

Определяем общее число ламп:

Светильник выберем ARS/R 4x18, используем лампу мощность 18 Вт, световой поток 1150 лм. Светильник 4–х ламповый.

Определим количество светильников:

N=300·128·1,31150·1,1·4·0,76=13шт.

Определяем общее число ламп:

nобщ = 13 · 4 = 52 шт.

Теперь определяем мощность осветительной установки.

W = 52 · 18 = 936 Вт.

Как вы 13 светильников разместите на этой площади?

Нет схемы расположения осветительных приборов. Смотрите задание

# Задание 4

Определить суммарный уровень шума в помещении, где находится рабочем месте системного администратора. В помещении, помимо рабочего места системного администратора, находятся рабочие места операторов ПК. Рабочие места оснащены ПК, принтером, сканером. Количество рабочих мест –n- включая рабочее место самого администратора. Предположить, что все рабочие места операторов находятся на равном расстоянии R от рабочего места системного администратора. Предложить мероприятия по его уменьшению до нормативных значений.

Таблица 4 – Исходные данные.

| Жесткий диск | 42 |
| --- | --- |
| Вентилятор | 50 |
| Монитор | 15 |
| Клавиатура | 8 |
| Принтер | 44 |
| Сканер | 42 |
| Управляемый коммутатор D-Link DGS- | 52 |
| n | 10 |
| R | 4 |

Решение

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим значение уровня шума для одного источника:

LΣ=10lg104,2+105+101,5+100,8+104,4+104,2+105,2=55дБ

Так как помещение для обслуживающего персонала оборудовано двумя компьютерами то расчет уровня шума проведем по формуле:

L = LΣ + 10lgn

где n – количество источников шума, n = 10.

Подставив значение в формулу получим:

L = 55 + 10lg10 = 65 дБ

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБ (ГОСТ 12.1.003-83).

Системный администратор и оператор ЭВМ – разные рабочие места  и разные требования к ним. ГОСТ, на который ссылаетесь – определяет требования к операторам ЭВМ в далеком 83 году. А сейчас действует СанПиН 3685 – загляните в него.